[별지 제6호 서식]

발전설비 점검기록표

점검자 : 염 O O (서명)											2023 년					1 월			4 일
구 분		원 동 기							발 전 기
형 식		4행정, 수냉, V형							영구자석 이중여자 제어 동기발전기
정 격 용 량		비상 756ps(556kw), 연속 687ps(505kw)							비상 360kw(450kva), 연속 327kw(409kva)
정 격 회전수		1800 rpm							1800 rpm
제 작 회 사		두산인프라코어							썬테크
제 작 번 호		DV15-OOG06238646							5-221205-1
제 작 년 월		2022 년 12 월							2022 년 12 월
냉 각 방 식		수냉식							정 격 전 압					380 V
기 동 방 식		전기(축전지)							정 격 전 류					684 A
차 단 기 명		ACB							역 률					80 %
발전기 부하용량 현황
정전시 부하용량				220 ㎾						화재시 부하용량						270 ㎾
점 검 사 항						결과				점 검 사 항								결과
비상정지장치시험						○				조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유					○
부하운전시험						○				상용전원측과 접속상태 적정 여부								○
부하차단시험						○				배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부								○
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치				○				접지선 설치상태 및 탈락 여부								○
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기				○				축전지 및 충전장치의 적정 여부								○
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치				○				보호장치 설치 및 동작 상태								○
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새				○				계측장치 설치 상태								○
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항	500 ㏁				접지저항(중성점/외함)								85 Ω/ 0.25Ω
축전지 측정		전 압	26.8 V				비 중
발전기 운전		출력전압	380 V		부하전류			192 A				운전시간(h/m)					10분
기타사항

[비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은“발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

4. 정전시 부햐용량은 “한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량”을 표기하며, 화재시 부하용량은 “정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합”을 표기한다.