{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["sheet1","기능설명","Sheet2","전자기학","전력공학","전기기기","회로이론","설비","설비사진"],"not_rendered":{"charts":1,"images":25,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":393,"n_cols":24,"rows_kept":393,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["클릭, 설비 선택하고 선택 누르시면 됩니다.\n사용법은 기능설명 시트를 참고하세요.\n설비 기출 문제를 풀며 틀린문제들을 모아서 오답 노트로 사용하던 프로그램입니다.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]
[" "]

{"sheet":"기능설명","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["[기능설명]"]
[]
[]
[]
["1. O,△,X 클릭시 문제 옆에 학습현황 표시, ㅡ 누르면 하나씩 삭제."]
["2. 문제 범위 수정 : 문제 범위를 수정 한 후, 랜덤 추출을 누르면 범위 내 문제가 랜덤 추출된다."]
["3. 문제번호 콤보박스에 문제번호 입력하면 해당 문제가 나온다."]
[]
[]
["1. △, X  를 누르면 문제옆에 학습현황 마지막이 현황이 △, X 인 문제가 순서대로 나온다. (현재 표시된 문제 다음 문제부터 검색됨)"]
["2. ◁, ▷ 이전문제, 다음문제로 이동하는 버튼이다."]
[]
[]
["1. 답안 번호를 입력하고 클릭한다. \nTip) 번호를 입력하고 tab -> space 를 누르면 클릭버튼이 눌러진다. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1. 정답이 맞을 경우 위와 같은 메시지박스가 나오고, 예를 클릭하면 학습현황에 자동으로 O가 추가 되고 다음 문제로 넘어간다."]
["2. 오답일 경우 \"오답입니다\" 메시지 박스가 나온다."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1. 학습현황을 한눈에 볼 수 있는 학습현황 표이다. X 가 많은 문제 번호를 파악하고 해당 문제로 이동해 문제를 풀어보기 좋다."]
["2. 새로고침 버튼을 누르면 학습현황이 리셋 됩니다. 리셋을 누르면 다시 돌아갈 수 없으니 주의해주세요."]
[]
[]
[]
["1. 해설 보기 버튼을 클릭해 해당 문제에 해설을 볼 수 있다. (없는 문제도 많음)"]
["2. 해설 수정 버튼을 클릭해 , 해설 내용을 수정 할 수 있다. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":101,"n_cols":21,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,"[문제]","[해설이 없습니다.]"]
[null,1,"1.\n사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)",1,"\n     1. 60\n     2. 75\n     3. 100\n     4. 120\n"]
[null,3,"2.\n연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험을 하는 경우 충전부분과 대지 사이에 인가하는 시험전압은 얼마인가? (단, 연속하여 10분간 가하여 견디는 것이어야 한다.)",3,"\n     1. 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     2. 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     3. 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     4. 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n"]
[null,3,"3.\n저압 옥측전선로의 시설로 잘못된 것은?\n",3,"\n     1. 철골주 조영물의 버스덕트 공사로 시설\n     2. 합성 수지관 공사로 시설\n     3. 목조 조영물에 금속관 공사로 시설\n     4. 전개된 장소에 애자사용 공사로 시설"]
[null,"특별고압 시가지 가공전선 높이\n- 35kV 이하: 10m(절연선전 8m)\n- 35kV 이상: 10 + (X - 35) / 10 * 0.12\n","4.\n22kV의 특고압 가공전선로의 전선을 특고압 절연전선으로 시가지에 시설할 경우, 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상인가?",1,"\n     1. 8\n     2. 10\n     3. 12\n     4. 14\n"]
[null,"사용전압이 400V 미만인 절연 변압기 사용","5.\n전극식 온천용 승온기 시설에서 적합하지 않은 것은?\n",2,"\n     1. 승온기의 사용전압은 400V 미만일 것\n     2. 전동기 전원공급용 변압기는 300V 미만의 절연변압기를 사용할 것\n     3. 절연변압기 외함에는 제 3종 접지공사를 할 것\n     4. 승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것"]
[null,"고압전류제한퓨즈\n- 비포장 퓨즈 2분\n- 포장 퓨즈   120분","6.\n과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?\n",2,"\n     1. 1분\n     2. 2분\n     3. 5분\n     4. 10분\n"]
[null,"특고압 전선로의 지지물 시설 - B종(B종 철주, B종 콘크리트 주) 및 철탑","7.\n제 1종 특고압 보안공사에 의해서 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 것은?",4,"\n     1. 철탑\n     2. B종 철주\n     3. B종 철근 콘크리트주\n     4. A종 철근 콘크리트주"]
[null,"발전소 등의 주비 시설조건 (기술기준 제21조의 2)\n- 산지 경사도 평균 25도 이하, 경사면 면적 1/2초과금지\n- 절,성토면의 수직높이 15m이하\n- 최소이격거리 6m이상","8.\n발전소, 변전소를 산지에 시설할 경우 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지 최소 이격거리는 보안 울타리, 외곽도로, 수림대를 포함하여 몇 m 이상 되어야 하는가?\n",4,"\n     1. 3\n     2. 4\n     3. 5\n     4. 6\n"]
[null,"케이블 옆쪽 또는 아래쪽 - 0.5m\n케이블 위쪽 - 1.2m","9.\n어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV 인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 이격거리는 몇 cm 이상 이어야 하는가?\n",1,"     1. 50\n     2. 80\n     3. 100\n     4. 120"]
[null,"고압인 경우\nA종 : 150m\nB종 : 250m\n철탑 : 600m","10.\n고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?\n",4,"\n     1. 300\n     2. 400\n     3. 500\n     4. 600\n"]
[null,"저압 옥측전선로의 시설\n1) 애자사용 공사(전개된 장소)\n2) 합성수지관 공사\n3) 금속관 공사\n4) 버스덕트 공사\n5) 케이블 공사","11.\n저압 옥측전선로를 시설하는 경우 옳지 않은 공사는? (단, 전개된 장소로서 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우)\n",4,"\n     1. 애자사용 공사\n     2. 합성 수지관 공사\n     3. 케이블 공사\n     4. 금속 몰드 공사\n"]
[null,"절연내력시험\n60,000V초과 중성점 비접지식전로: 1.25배\n66,000->82,500","12.\n최대 사용전압이 66kV인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 유도전압 조정기의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?\n",3,"     1. 47520\n     2. 72600\n     3. 82500\n     4. 99000\n"]
[null,"가공전선 바로 아래 시설 -> 5mm & 8.05kN\n그 외 -> 4mm & 3.64kN","13.\n 154kV 가공전선과 가공 약전류 전선이 교차하는 경우에 시설하는 보호망을 구성하는 금속선 중 가공 전선의 바로 아래에 시설되는 것 이외의 다른 부분에 시설되는 금속선은 지름 몇 mm 이상의 아연도 철선이어야 하는가?",3,"\n     1. 2.6\n     2. 3.2\n     3. 4.0\n     4. 5.0"]
[null,"단도체는 745Pa (갑종)\n745/2 =372","14.\n전선 기타의 가섭선 주위에 6mm, 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 을종풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m2당, 몇 Pa을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전한이 아니라고 한다.)",2,"     1. 333\n     2. 372\n     3. 588\n     4. 666\n"]
[null,"고온계절 : 갑종\n빙설이 많지않은 지방 저온계절 : 병종\n빙설이 많은 일반지역 저온게절 : 을종\n해안지방, 기차 저온계절에 최대 풍압이생기는 지역 : 갑종과 을종중 큰 값\n인가밀집지역 : 병종","15.\n가공전선로의 지지물의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서 저온계절에는 어떤 풍압하중을 적용하는가? (단, 인가가 연접되어 있지 않다고 한다.)",3,"\n     1. 갑종풍압하중\n     2. 을종풍압하중\n     3. 병종풍압하중\n     4. 을종과 병종풍압하중을 혼용"]
[null,4,"16.\n가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압 방전등의 효율은 몇 lm/W 이상인가?\n",4,"     1. 10\n     2. 30\n     3. 50\n     4. 70\n"]
[null,"지지물            표준경간   장경간    저고압   1종특고압   2,3종특고압  시가지특고압\n목주,A종         150          300         100        X              100              75\nB종                250          500         150        150           200              150\n철탑               600          600         400        400           400              400","17.\n고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?",1,"\n     1. 100\n     2. 150\n     3. 250\n     4. 400\n"]
[null,1,"18.\n전기철도에서 가공 교류절연귀선의 시설은 어느 경우에 준하여 시설하여야 하는가?",1,"\n     1. 고압 가공전선\n     2. 가공 약전류 전선\n     3. 저압 가공전선\n     4. 특고압 가공전선\n"]
[null,2,"19.\n버스 덕트 공사에 덕트를 조영재에 붙이는 경우 지지점간의 거리는?\n",2,"\n     1. 2m 이하\n     2. 3m 이하\n     3. 4m 이하\n     4. 5m 이하\n"]
[null,"400 v 미만 2.5 cm 이상\n400 v 이상 건조한곳은 2.5cm 이상으로 동일   \n기타의 장소는  4.5 cm 이상\n고압의 경우 5 cm 이상","20.\n사용전압이 380[V]인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재사이의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?",2,"     1. 2\n     2. 2.5\n     3. 4.5\n     4. 6\n"]
[null,"판단기준 135조 (25[kv]이하인 특고압 가공전선로의 시설)\n특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 이격거리\n어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 : 1.5[m]\n양쪽이 특고압 절연전선인 경우 : 1.0[m]\n한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 : 0.5[m]","21.\n25[KV]이하의 특고압 가공전선로가 상호간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 나전선인 경우 이격거리는 얼마 이상이어야 하는가?\n",3,"\n     1. 1.0[m]\n     2. 1.2[m]\n     3. 1.5[m]\n     4. 1.75[m]"]
[null,"배선용 차단기는 20A 이하입니다.\n과전류 차단기를 통한 분기 회로는 15A 이하입니다.","22.\n 전동기 과부하 보호 장치의 시설에서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇 A 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호 장치를 생략할 수 있는가?",2,"\n     1. 15\n     2. 20\n     3. 30\n     4. 50"]
[null,"용접용 본드는 단면적이 115[mm2] 이상 길이 60[cm]이상의 연동연선","23.\n전식 방지를 위한 귀선의 시설 방법에 해당되지 않는 것은?\n",4,"\n     1. 귀선은 부극성으로 할 것\n     2. 이음매 하나의 저항은 그 레일의 길이 5[m]의 저항에 상당하는 값 이하인 것\n     3. 특수한 곳을 제외하고 귀선용 레일은 길이 30[m] 이상 일 것\n     4. 용접용 본드는 단면적 22[mm2] 이상, 길이 60[㎝] 이상의 연선일 것\n"]
[null,"판단기준 135조 (25[kv]이하인 특고압 가공전선로의 시설)\n특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 이격거리\n어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 : 1.5[m]\n양쪽이 특고압 절연전선인 경우 : 1.0[m]\n한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 : 0.5[m]","24.\n사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(종성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?",2,"     1. 0.25\n     2. 0.5\n     3. 0.75\n     4. 1.0\n"]
[null,2,"25.\n전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 전기욕기용으로 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 몇 [V]이하로 한정하고 있는가?\n",2,"\n     1. 6\n     2. 10\n     3. 12\n     4. 15"]
[null,3,"26.\n전기철도의 설비를 보호하기 위해 시설하는 피뢰기의 시설기준으로 틀린 것은?\n",3,"\n     1. 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출측에 설치하여야 한다.\n     2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.\n     3. 피뢰기는 개방형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.\n     4. 피뢰기는 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말에 설치하여야 한다.\n"]
[null,"고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 안전율이 경동선 또는 내열동합금선은 2.2이상 그 밖의 전선은 2.5이상이 되는 이도로 시설하여야 한다.","27.\n고압 가공 전선의 안전율이 경동선인 경우, 얼마 이상의 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?\n",2,"\n     1. 2.0\n     2. 2.2\n     3. 2.5\n     4. 3.0\n"]
[null,"30 A 이하              정격전류 1.6배 - 60분 ,   정격전류 2배 - 2분\n30 A 초과  60 A 이하   정격전류 1.6배 - 60분 ,   정격전류 2배 - 4분\n60 A 초과 100 A 이하   정격전류 1.6배 - 120분 ,   정격전류 2배 - 6분\n100 A 초과 200 A 이하  정격전류 1.6배 - 120분 ,   정격전류 2배 - 8분\n200 A 초과 400 A 이하  정격전류 1.6배 - 180분 ,   정격전류 2배 - 10분\n400 A 초과 600 A 이하  정격전류 1.6배 - 240분 ,   정격전류 2배 - 12분","28.\n과전류 차단기로서 저압 전로에 사용하는 400[A] 퓨즈를 수평으로 붙여서 시험할 때 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통하는 경우 각각 몇 분 안에 용단되어야 하는가?",4,"\n     1. 60분, 4분\n     2. 120분, 6분\n     3. 120분, 8분\n     4. 180분, 10분\n"]
[null,"옥내배선 공사 중 나전선을 사용할 수 있는 공사는\n애자, 버스, 라이팅, 접촉전선 공사이다.","29.\n 다음의 옥내배선에서 나전선을 사용할 수 없는 곳은?\n",3,"\n     1. 접촉 전선의 시설\n     2. 라이팅 덕트 공사에 의한 시설\n     3. 합성 수지관 공사에 의한 시설\n     4. 버스 덕터 공사에 의한 시설"]
[null,"(판단기준 제212조) 특고압 옥내 전기설비의 시설\n① 사용 전압은 100[kV] 이하일 것. 다만, 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에는 35[kV] 이하일 것\n② 전선은 케이블일 것","30.\n 특고압 옥내 전기설비를 시설할 때 특고압 옥내 배선의 사용 전압은 몇 [kV]이하 이어야 하는가? (단, 케이블 트레이 공사에 의하지 않으며, 위험의 우려가 없도록 시설한다. )",1,"\n     1. 100\n     2. 170\n     3. 220\n     4. 350\n"]
[null,2,"31.\n저압 옥내 배선용 전선으로 적합한 것은?\n",2,"\n     1. 단면적이 0.8mm2 이상의 미네럴인슈레이션 케이블\n     2. 단면적이 1.0mm2 이상의 미네럴 인슈레이션 케이블\n     3. 단면적이 0.5mm2 이상의 연동선\n     4. 단면적이 2.0mm2 이상의 연동선\n"]
[null,"교량에 시설하는 전선로\n저압 고압 둘다 5m","32.\n교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?",3,"\n     1. 3\n     2. 4\n     3. 5\n     4. 6"]
[null,"금속 덕트는 두께 1.2mm 이상","33.\n금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시설에 적합하지 않은 것은?",3,"\n     1. 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우에는 덕트에 제 3종 접지공사를 한다.\n     2. 금속 턱트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%]이하가 되도록 한다.\n     3. 금속 덕트는 두께 1.0[mm] 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.\n     4. 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3[m] 이하로 견고하게 붙인다.\n"]
[null,"저고압전선과 첨가통신선 60cm (케 30cm)\n특고압전선과 첨가통신선 1.2m (케 30cm)\n\n22.9kv 중성점 다중접지 전력선과 첨가통신선 75cm\n22.9kv 중성점 다중접지 중성선과 첨가통신선 60cm","34.\n 3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?\n",2,"     1. 60\n     2. 75\n     3. 100\n     4. 120"]
[null,3,"35.\n고압 지중 케이블로서 직접 매설식에 의하여 콘크리트제, 기타 견고한 관 또는 트라프에 넣지 않고 부설할 수 있는 케이블은?\n",3,"\n     1. 고무 외장 케이블\n     2. 클로로프렌 외장 케이블\n     3. 콤바인 덕트 케이블\n     4. 미네럴 인슈레이션 케이블"]
[null,4,"36.\n철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중을 계산하는데 사용되는 것은?\n",4,"\n     1. 미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중\n     2. 뇌가 철탑에 가하여졌을 경우의 충격하중\n     3. 이상전압이 전선로에 내습하였을 때 생기는 충격하중\n     4. 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중\n"]
[null,1,"37.\n345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?",1,"     1. 7.28\n     2. 7.56\n     3. 8.28\n     4. 8.56\n"]
[null,2,"38.\n주택의 전로 인입구에 누전차단기를 시설하지 않는 경우 옥내 전로의 대지전압은 최대 몇 V까지 가능한가?\n",2,"\n     1. 100\n     2. 150\n     3. 250\n     4. 300\n"]
[null,"전선이 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30[kN]이상의 것 또는 지름 2.6[mm]이상의 인입용 비닐절연전선일 것.\n  다만, 경간이 15[m]이하인 경우는 인장강도 1.25[kN]이상의 것 또는 지름 2[mm]이상의 인입용 비닐절연전선일 것.","39.\n저압 가공인입선 시설시 사용할 수 없는 전선은?\n",2,"     1. 절연전선, 다심형 전선, 케이블\n     2. 경간 20m 이하인 경우 지름 2mm 이상의 인입용 비닐절연선\n     3. 지름 2.6mm 이상의 인입용 비닐절연전선\n     4. 사람 접촉우려가 없도록 시설하는 경우 옥외용 비닐절연전선\n"]
[null,3,"40.\n저압 절연전선으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에 KS에 적합한 것으로서 사용할 수 없는 것은?",3,"\n     1. 450/750[V] 고무절연전선\n     2. 450/750[V] 비닐절연전선\n     3. 450/750[V] 알루미늄절연전선\n     4. 450/750[V] 저독성 난연 폴리올레핀절연전선"]
[null,"걍 도로횡단 -> 5m\n교통지장없다면 -> 4.5m","41.\n전력보안 가공통신선의 설치 높이를 규정한 것 중 틀린 것은?\n",1,"     1. 도로위에 시설하는 경우는 지표상 4.5m 이상\n     2. 철도를 횡단하는 경우는 궤도면상 6.5m 이상\n     3. 횡단보도교 위에 시설하는 경우는 노면상 3m 이상\n     4. 위 세 가지 이외의 경우는 지표상 3.5m 이상"]
[null,"점검할 수 없는 은폐\n- 플로어덕트, 셀룰러덕트\n","42.\n사용 전압이 400V 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검 할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사방법으로 가장 옳은 것은?\n",1,"\n     1. 플로어 덕트 공사\n     2. 버스 덕트 공사\n     3. 합성수지 몰드 공사\n     4. 금속 덕트 공사"]
[null,4,"43.\n“지중관로”에 대한 정의로 가장 옳은 것은?",4,"\n     1. 지중전선로·지중 약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.\n     2. 지중전선로·지중 약전류 전선로와 복합 케이블선로·기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속되는 지중함을 말한다.\n     3. 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다\n     4. 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다."]
[null,4,"44.\n가공 전선로에 사용되는 특고압 전선용의 애자장치에 대한 갑종 풍압 하중은 그 구성재의 수직투영면적 1[m2]에 대한 풍압으로 몇 Pa를 기초로 계산하여야 하는가?",4,"     1. 588\n     2. 745\n     3. 660\n     4. 1039\n"]
[null,"5000kVa -> 경보기\n10000kVa -> 차단기","45.\n특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의 뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?",2,"\n     1. 5000\n     2. 10000\n     3. 50000\n     4. 100000\n"]
[null,"35 kV 이하 5m\n35초과 160 kV 이하 6m\n160kV초과 6m에 160kv를 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 12cm를 더한값","46.\n 사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?",2,"\n     1. 4\n     2. 5\n     3. 6\n     4. 7\n"]
[null,"포장퓨즈 -> 1.3배에 견딜 것 , 120분 안에 용단될 것\n비포장퓨즈 -> 1.25배에 견딜 것, 2분 안에 용단될 것","47.\n과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?\n",3,"     1. 1.1\n     2. 1.25\n     3. 1.3\n     4. 1.6\n"]
[null,"보호망을 구성하는 금속선의 상호간격은 1.5m 이하","48.\n 특고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이에 사용하는 보호망에 있어서 보호망을 구성하는 금속선의 상호 간격[m]은 얼마 이하로 시설하여야 하는가?",3,"\n     1. 0.5\n     2. 1.0\n     3. 1.5\n     4. 2.0\n"]
[null,"1. 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만(변압기 내부 고장)  - 자동차단장치 또는 경보장치\n2. 10,000kVA 이상(변압기 내부 고장)                - 자동차단장치\n3. 타냉식변압기(냉각장치에 고장이 생긴 경우 또는 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우) - 경보장치","49.\n뱅크 용량이 10000[kVA]이상인 특고압 변압기의 내부고장이 발생하면 어떤 보호장치를 설치하여야 하는가?\n",1,"     1. 자동 차단장치\n     2. 경보 장치\n     3. 표시 장치\n     4. 경보 및 자동 차단 장치\n"]
[null,1,"50.\n저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?",1,"\n     1. 6.0\n     2. 4.0\n     3. 5.0\n     4. 3.0"]
[null,2,"51.\n발전소에는 운전 보안상 각종의 계측 장치를 시설하여야 한다. 다음 중 계측 대상이 아닌 것은?",2,"\n     1. 발전기의 고정자 온도\n     2. 주요 변압기의 역률\n     3. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력\n     4. 특고압용 변압기의 온도\n"]
[null,"전기부식방지의 시설\n- 사용 전압은 직류 60V 이하\n- 지중에 매설하는 양극은 75cm 이상의 깊이\n- 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m안의 임의의 점과의 전위차는 10V 이내\n- 지표 또는 수중에서 1m 간격을 갖는 임의의 2점간의 전위차는 5V 이내\n- 전선은 케이블인 경우를 제외하고 2mm 경동성 이상","52.\n 지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 24[V]\n     2. 48[V]\n     3. 60[V]\n     4. 100[V]\n"]
[null,1,"53.\n특고압 가공 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용되는 철탑은?\n",1,"     1. 내장형 철탑\n     2. 인류형 철탑\n     3. 각도형 철탑\n     4. 보강형 철탑\n"]
[null,"전력보안 통신용 전화설비의 시설\n1) 시설장소\n① 원격 감시 제어가 되지않는 발,변전소\n② 2 이상 의 급전선 상호간\n2) 휴대용 또는 이동용 전화설비 길이 5[km] 이상의 선로에는 전화설비 시설","54.\n휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?\n",2,"\n     1. 2\n     2. 5\n     3. 10\n     4. 15\n"]
[null,"누전차단기를 시설해야할 대상은 다음과 같다.\n가. 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50[V]를 초과하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로.","55.\n금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?",2,"\n     1. 30\n     2. 50\n     3. 100\n     4. 150\n"]
[null,"중량물의 압력을 받을 우려가 있을 경우 1.0m\n그외는 0.6m\n","56.\n지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 몇 cm 이상이어야 하는가?",1,"\n     1. 60\n     2. 100\n     3. 120\n     4. 150"]
[null,"교류절연귀선 -> 고압가공전선에 준하여 시설\n직류절연귀선 -> 저압가공전선에 준하여 시설","57.\n가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?",1,"     1. 저압 가공전선\n     2. 고압 가공전선\n     3. 특고압 가공전선\n     4. 가공 약전류 전선\n"]
[null,3,"58.\n라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?\n",3,"\n     1. 덕트의 끝부분은 막을 것\n     2. 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것\n     3. 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것\n     4. 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것\n"]
[null,"회전기의 절연내력\n발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기 7 kV이하 시험전압 1.5배 (최저 500V)\n                                                 7 kV초과 시험전압 1.25배 (최저 10.5 kV)","59.\n최대사용전압이 7 ㎸를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?",4,"\n     1. 0.92\n     2. 1\n     3. 1.1\n     4. 1.25\n"]
[null,null,"60.\n교류 전차선과 식물 사이의 이격 거리는 몇 m 이상인가?\n",3,"\n     1. 1.0\n     2. 1.5\n     3. 2.0\n     4. 2.5\n"]
[null,"지중약전선은 저압,고압 지중전선과 접근,교차하는 경우엔 30cm, 특고압 지중선과 접근,교차하는 경우엔 60cm이하일 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 않게 해야한다. ..","61.\n특고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 몇 cm 이하인 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 하는가?",4,"     1. 15\n     2. 20\n     3. 30\n     4. 60"]
[null,"애자 사용 공사\n- 전선 상호 간격: 6cm 이상\n- 조영재와 이격거리: 400V 미만 2.5cm 이상\n                      400V 이상 4.5cm 이상 / 건조한 곳 2.5cm\n- 지지점간의 거리: 조영재 옆면 윗면 2m 이하\n                    400V 이상 저압으로 조영재 아래면 6m 이하","62.\n사용전압 480[V]인 옥내 저압 절연전선을 애자사용공사에 의해서 점검할 수 없는 은폐장소에 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?\n",1,"\n     1. 6㎝\n     2. 10㎝\n     3. 12㎝\n     4. 15㎝"]
[null,"옥내배선 공사에서 '옥외'용 비닐절연전선은 사용할 수 없습니다","63.\n 플로어 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사에 적합하지 않은 것은?",4,"\n     1. 사용전압 400V 미만일 것\n     2. 덕트의 끝 부분은 막을 것\n     3. 제3종 접지공사를 할 것\n     4. 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것\n"]
[null,"간선허용전류\n(40*1.25)+5+(10*2)=75","64.\n단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.",3,"\n     1. 55\n     2. 65\n     3. 75\n     4. 130\n"]
[null,"지선\n- 지지물로 사용하는 철탑은 지선으로 사용하여 강도를 부담시켜서는 안됨\n- 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 지선을 사용하지 아니하는 상태에서 1/2 이상의 풍압하중을 견디는 강도는 가지는 경우 이외에는 지선을 사용해서 분담시켜서는 안됨\n- 안전율 2.5이상, 인장강도 4.31kN 이상\n- 2.6mm 이상인 소선 3가닥 연선 사용\n- 지표상 30cm까지는 내식성이 있는 것\n- 도로를 횡단하는 경우 5m 이상, 교통지장이 없는 경우 4.5m 이상, 보도 2.5m 이상\n- 시설목적: 지지물 강도 보강, 전선로 안전성 증가, 불평형 장력이 큰 개소에 시설","65.\n가공전선로의 지지물 중 지선을 사용하여 그 강도를 분담 시켜서는 안되는 것은?\n",1,"\n     1. 철탑\n     2. 목주\n     3. 철주\n     4. 철근 콘크리트주"]
[null,"횡단보도위(노면상) 3 m 이상\n횡단보도위(노면상) 가공전선로의 지지물에 시설  저/고압일때 3.5 m  특고 일때 5m\n횡단보도위 (통신용케이블사용)  가공전선로의지지물에 시설   저/고압 3m   특고 4m","66.\n전력보안 가공 통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?",1,"\n     1. 3\n     2. 3.5\n     3. 4\n     4. 4.5"]
[null,"가공전선 굵기\n- 저압: 나전선 3.2mm 이상\n         절연전선 2.6mm 이상\n- 고압: 시가지 5.0mm 이상\n         시가지 외 4.0mm 이상\n- 특고압: 시가지 외 22mm^2의 경동연선 및 케이블\n           시가지 100kV 미만 55mm^2 이상\n           시가지 100kV 이상 150mm^2 이상","67.\n 고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 ㎜ 이상인가?",3,"\n     1. 2.6\n     2. 3.2\n     3. 4.0\n     4. 5.0\n"]
[null,"금속제 수도관로 접지공사 저항값 = 3Ω이하\n건물의 철골 및 기타 금속 = 2Ω이하","68.\n 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사 의 접지극으로 사용하려면 대지와의 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 1\n     2. 2\n     3. 3\n     4. 5\n"]
[null,"발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우\n자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.\n(판단기준 제47조)","69.\n발전기의 용량에 관계없이 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우는?\n",2,"\n     1. 베어링의 과열\n     2. 과전류 인입\n     3. 압유 제어장치의 전원전압\n     4. 발전기 내부고장"]
[null,"전기울타리 전선 1.38 [kN] / 2 [mm]","70.\n 목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?\n",1,"\n     1. 1.38\n     2. 2.78\n     3. 4.43\n     4. 5.93\n"]
[null,"가공 송전선 식물과 이격거리\n60kv 초과시\n2+ (단수)*0.12\n단수 = (154-60)/10\n\n3.128 나오는데 3.2m로 되네요","71.\n사용전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 m 이상으로 하여야 하는가?\n",2,"     1. 2.8\n     2. 3.2\n     3. 3.6\n     4. 4.2\n"]
[null,"(판단기준 제62조) 풍압 하중의 종별과 적용\n인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 다음의 풍압 하중에 대하여는 병종 풍압 하중을 적용할 수 있다.\n① 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선\n② 사용 전압이 35[kV] 이하의 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선로의 지지물, 가섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자 장치 및 완금류","72.\n인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?\n",3,"\n     1. 갑종 풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.\n     2. 을종 풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.\n     3. 병종 풍압하중을 적용시킬 수 있다.\n     4. 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.\n"]
[null,null,"73.\n 저압 연접 인입선은 인입선에서 분기하는 점으로부터 몇 [m]를 초과하는 지역에 미치지 아니하도록 시설하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 10\n     2. 20\n     3. 100\n     4. 200\n"]
[null,"교류 1[kV] 이하에서 동작하는 피뢰기. 즉 교류 1000V 이하","74.\n특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선 보안장치에 사용되는 피뢰기의 동작전압은 교류 몇 V 이하인가?",3,"\n     1. 300\n     2. 600\n     3. 1000\n     4. 1500\n"]
[null,"옥내의 네온 방전등 공사(판단기준 제 215조)\n옥내에 시설하는 관등회로의 사용 전압이 1kV를 넘는 관등회로의 배선은 애자 사용 공사에 의하여 시설","75.\n옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?\n",4,"\n     1. MI 케이블 공사\n     2. 금속관 공사\n     3. 합성 수지관 공사\n     4. 애자 사용 공사\n"]
[null,"저고압 가공전선 등의 병가(판단기준 제75조)\n1. 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설할 것.\n2. 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것. 다만, 각도주(角度柱)․분기주(分岐柱)\n   등에서 혼촉(混觸)의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n3. 고압 가공전선에 케이블을 사용하고 또한 그 케이블과 저압 가공전선 사이의 이격거리를 30cm 이상으로 하여\n   시설하는 경우","76.\n저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 고압 가공전선에 케이블을 사용하면 그 케이블과 저압 가공전선의 최소 이격거리는 몇 cm인가?",1,"\n     1. 30\n     2. 50\n     3. 70\n     4. 90"]
[null,"*저고압 가공전선의 높이\n도로횡단 6미터\n철도  6.5미터\n횡단보도 3.5미터 (절연전선:3미터)\n일반장소 5미터(절연전선 또는 케이블 사용하고 교통지장없이 옥외조명용공급하는 경우 4미터)\n저압전기철도급전선 3.5미터","77.\n저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?",2,"     1. 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.\n     2. 횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다.\n     3. 횡단 보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면 상에서 3.5[m] 이상이다.\n     4. 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.\n"]
[null,"배류선의 상승 부분 중 지표상 2.5[m] 미만의 부분은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선을 제외한다). 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것","78.\n직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 지표상 몇 m 미만의 부분에 대하여는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고, 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?",2,"\n     1. 2.0\n     2. 2.5\n     3. 3.0\n     4. 3.5\n"]
[null,"사용전압 400[V] 미만인 경우 전광표시 장치에 사용한 단면적 0.75[mm2]이상의 다심케이블 또는 다심캡타이어케이블","79.\n저압 옥내배선의 사용전선으로 적합하지 않은 것은?",3,"     1. 단면적 2.5[mm2] 이상의 연동선\n     2. 단면적 1[mm2] 이상의 미네럴인슈레이션 케이블\n     3. 사용전압 400[V] 미만인 경우 전광표시 장치에 사용한 단면적 0.75[mm2]이상의 연동선\n     4. 사용전압 400[V] 미만인 경우 출퇴 표시등에 사용한 단면적 0.75[mm2] 이상의 다심 케이블"]
[null,"철탑 기초 안전률 2 이상\n이상시 상정하중 1.33 이상","80.\n철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?",1,"\n     1. 1.33\n     2. 1.83\n     3. 2.25\n     4. 2.75\n"]
[null,"시가지에 시설할 때 4.5m\n시가지 밖에 시설할 때 4m","81.\n고압용 기계기구를 시가지에 시설할 때 지표상 몇 m 이상의 높이에 시설하고, 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하여야 하는가?",2,"\n     1. 4.0\n     2. 4.5\n     3. 5.0\n     4. 5.5"]
[null,"저압 애자 사용 공사\n지지점 간 거리 : 2M 이하 (조영재면을 따르지 않을 경우 6M 이하)","82.\n애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?",2,"     1. 1.5\n     2. 2\n     3. 2.5\n     4. 3\n"]
[null,null,"83.\n 2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 경우의 전격 살충기는 전격 격자가 지표상 또는 마루 위 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?",2,"\n     1. 1.5\n     2. 1.8\n     3. 2.5\n     4. 3.5"]
[null,"포장 퓨즈 : 정격전류 1.3배 2배전류로 120분 안에용단\n비포장 퓨즈 : 정격전류 1.25배 2배전류로 2분안에 용단","84.\n다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?",3,"\n     1. ⓐ 1.1, ⓑ 1\n     2. ⓐ 1.2, ⓑ 1\n     3. ⓐ 1.25, ⓑ 2\n     4. ⓐ 1.3, ⓑ 2\n","084. image click"]
[null,null,"85.\n 사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?\n",1,"\n     1. MI 케이블\n     2. 연피 케이블\n     3. 비닐외장 케이블\n     4. 폴리에틸렌 외장 케이블"]
[null,"(판단기준 제183조) 합성수지관 공사\n① 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 꽂은 접속에 의하여 견고하게 접속할 것\n② 관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝. 관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것\n③ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것","86.\n합성수지관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설방법에 대한 설명 중 틀린 것은?\n",1,"\n     1. 관의 지지점 간의 거리는 1.2m 이하로 할 것\n     2. 박스 기타의 부속품을 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치로 할 것\n     3. 사용 전선은 절연전선일 것\n     4. 합성 수지관 안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것\n"]
[null,"크기가 1(m^3) 이상인 것에는 통풍 장치 또는 가스 발산 장치 시설","87.\n지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 옳지 않은 것은?",1,"\n     1. 크기가 1[m3] 이상인 것에는 밀폐하도록 할 것\n     2. 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것\n     3. 지중함안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것\n     4. 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견딜 수 있을 것"]
[null,"35 kv 이하  표준 2 m    특고압절연전선 1 m  케이블 0.5 m\n60 kv 이하  2 m\n60 kv 초과  2 + 단수 * 0.12\n위 표는 특별고압 가공전선과 삭도(케이블카) 접근 또는 교차와 똑같음\n------------------------------------------------------------------\n\n팁으로  단수로 특이하게  0.15를 곱해서 구하는게  \n특별고압 가공전선과 도로등의 접근과 교차에서\n35 KV 이하  이격거리 3 m\n35 kv 초과   이격거리  3 + 단수 * 0.15","88.\n345kV 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?\n",3,"\n     1. 4.4\n     2. 5\n     3. 5.48\n     4. 6\n"]
[null,"유희용전차\n- 1차측 400V 미만\n- 2차측 dc60V, ac40V 이하\n- 절연변압기 사용\n- 전차내 승압기 사용시 2차 전압은 150V 이하\n\n\n\n","89.\n 어느 유원지의 어린이 놀이기구인 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류인 경우 몇 V 이하이어야 하는가?",2,"\n     1. 20\n     2. 40\n     3. 60\n     4. 100"]
[null,"고압 옥내배선 가능공사 = 애자, 케이블, 케이블트레이\n특고압 옥내배선 가능공사 = 케이블, 케이블트레이","90.\n다음 중 고압 옥내배선의 시설로서 알맞은 것은?",1,"\n     1. 케이블 트레이 공사\n     2. 금속관 공사\n     3. 합성 수지관 공사\n     4. 가요 전선관 공사\n"]
[null,"[판단기준 제 168조]\n저압 옥내 배선은 2.5[mm2] 이상 연동선 또는 1[mm2]이상의 MI케이블이어야 함.\n(단, 400[V] 미만인 경우는 다음에 의하여 시설 가능\n1) 전광 표시, 출퇴 표시 등 제어 회로용 배선을 합성수지관, 금속수지관, 금속몰드, 금속덕트, 플로어 덕트 공사에 의하는 경우 : 1.5[mm2]이상 연동선\n2) 전광 표시 장치 등의 배선에 과전류가 생긴 경우 자동 차단 장치를 시설한 경우 : 0.75[mm2]이상 다심 케이블 or 다심 캡타이어 케이블\n3) 진열장 안에는 0.75[mm2] 이상인 코드, 캡타이어 케이블","91.\n옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇mm2 이상인가?",1,"\n     1. 0.75\n     2. 1.5\n     3. 1\n     4. 2.5"]
[null,null,"92.\n욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?",2,"     1. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기\n     2. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기\n     3. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기\n     4. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기\n"]
[null,"60,000[V]초과 직접접지식, 최대사용전압 x 0.72\n154,000[V] * 0.72 = 110,880[V]","93.\n최대사용전압이 154[KV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V] 인가?",1,"\n     1. 110880\n     2. 141680\n     3. 169400\n     4. 192500\n"]
[null,null,"94.\n22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?\n",4,"\n     1. 약 75mA\n     2. 약 68mA\n     3. 약 35mA\n     4. 약 136mA\n"]
[null,"특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 3.5KV/m 이하가 되어야 한다.","95.\n특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?\n",1,"\n     1. 3.5\n     2. 2.5\n     3. 1.5\n     4. 0.5"]
[null,"과부하 보호장치 설치 불필요한 경우\n- 전동기 자체에 유효한 과부하 소손방지장치가 있는 경우\n- 전동기 출력이 0.2kW 이하\n- 부하의 성실상 전동기가 과부하가 될 우려 없는 경우\n- 공작기계용 전동기, 호이스트 등과 같이 취급자가 상주하는 경우\n- 단상 전동기로 15A 분기회로에서 사용\n- 전동기 권선의 임피던스가 높고 기동 불능 시에도 전동기가 소손될 우려가 없는 경우\n- 전동기 출력이 4kW이하이고 그 운전 상태를 취급자가 전류계 등으로 상시 감시할 경우","96.\n 옥내에 시설하는 전동기가 과전류로 소손될 우려가 있을 경우 자동적으로 이를 저지하거나 경보하는 장치를 하여야 한다. 정격출력이 몇 [KW] 이하인 전동기에는 이와 같은 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가?",1,"\n     1. 0.2\n     2. 0.75\n     3. 3\n     4. 5\n"]
[null,"강색 차선의 시설(판단기준 제275조)\n1. 강색 차선은 지름 7mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것.\n2. 강색 차선의 레일면상의 높이는 4m 이상일 것. 다만, 터널 안, 교량아래 그 밖에 이와 유사한 곳에 시설하는 경우에는 3.5m 이상으로 할 수 있다","97.\n강색 철도의 전차선을 시설할 때 강색 차선이 경동선인 경우 몇 mm 이상의 굵기인가?\n",2,"\n     1. 4\n     2. 7\n     3. 10\n     4. 12\n"]
[null,null,"98.\n옥내에 시설하는 전동기에는 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때 자동적으로 이를 저지하거나 경보하는 장치를 시설하여야 하나, 전원 측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 몇[A]이하이면 생략 가능한가?",2,"\n     1. 10\n     2. 15\n     3. 20\n     4. 30\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98]

{"sheet":"전자기학","index":3,"n_rows":396,"n_cols":25,"rows_kept":396,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.\n준비중"]
[null,"[해설]","[문제]","[정답]","[보기]","[문제이미지]"]
[null,null,"1.\n준비중",null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,128]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"문제범위: 1번 ~ 394번"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"전력공학","index":4,"n_rows":396,"n_cols":25,"rows_kept":396,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\n전력"]
[null,"[해설]","[문제]","[정답]","[보기]","[문제이미지]"]
[null,null,"1.\n준비중"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,128,null,null,null,null,null,null,null,null,"\r\n(1). ○ \r\n(2). ○ \r\n(3). ○ \r\n(4). X \r\n(5). ○ \r\n(6). △ \r\n(7). ○ \r\n(8). ○ \r\n(9). X \r\n(10). \r\n(11). \r\n(12). \r\n(13). \r\n(14). \r\n(15). \r\n(16). \r\n(17). \r\n(18). \r\n(19). \r\n(20). \r\n(21). \r\n(22). \r\n(23). \r\n(24). \r\n(25). \r\n(26). \r\n(27). \r\n(28). \r\n(29). \r\n(30). \r\n(31). \r\n(32). \r\n(33). \r\n(34). \r\n(35). \r\n(36). \r\n(37). \r\n(38). \r\n(39). \r\n(40). \r\n(41). \r\n(42). \r\n(43). \r\n(44). \r\n(45). \r\n(46). \r\n(47). \r\n(48). \r\n(49). \r\n(50). \r\n(51). \r\n(52). \r\n(53). \r\n(54). \r\n(55). \r\n(56). \r\n(57). \r\n(58). \r\n(59). \r\n(60). \r\n(61). \r\n(62). \r\n(63). \r\n(64). \r\n(65). \r\n(66). \r\n(67). \r\n(68). \r\n(69). \r\n(70). \r\n(71). \r\n(72). \r\n(73). \r\n(74). \r\n(75). \r\n(76). \r\n(77). \r\n(78). \r\n(79). \r\n(80). \r\n(81). \r\n(82). \r\n(83). \r\n(84). \r\n(85). \r\n(86). \r\n(87). \r\n(88). \r\n(89). \r\n(90). \r\n(91). \r\n(92). \r\n(93). \r\n(94). \r\n(95). \r\n(96). \r\n(97). \r\n(98). \r\n(99). \r\n(100). \r\n(101). \r\n(102). \r\n(103). \r\n(104). \r\n(105). \r\n(106). \r\n(107). \r\n(108). \r\n(109). \r\n(110). \r\n(111). \r\n(112). \r\n(113). \r\n(114). \r\n(115). \r\n(116). \r\n(117). \r\n(118). \r\n(119). \r\n(120). \r\n(121). \r\n(122). \r\n(123). \r\n(124). \r\n(125). \r\n(126). \r\n(127). \r\n(128). \r\n(129). \r\n(130). \r\n(131). \r\n(132). \r\n(133). \r\n(134). \r\n(135). \r\n(136). \r\n(137). \r\n(138). \r\n(139). \r\n(140). \r\n(141). \r\n(142). \r\n(143). \r\n(144). \r\n(145). \r\n(146). \r\n(147). \r\n(148). \r\n(149). \r\n(150). \r\n(151). \r\n(152). \r\n(153). \r\n(154). \r\n(155). \r\n(156). \r\n(157). \r\n(158). \r\n(159). \r\n(160). \r\n(161). \r\n(162). \r\n(163). \r\n(164). \r\n(165). \r\n(166). \r\n(167). \r\n(168). \r\n(169). \r\n(170). \r\n(171). \r\n(172). \r\n(173). \r\n(174). \r\n(175). \r\n(176). \r\n(177). \r\n(178). \r\n(179). \r\n(180). \r\n(181). \r\n(182). \r\n(183). \r\n(184). \r\n(185). \r\n(186). \r\n(187). \r\n(188). \r\n(189). \r\n(190). \r\n(191). \r\n(192). \r\n(193). \r\n(194). \r\n(195). \r\n(196). \r\n(197). \r\n(198). \r\n(199). \r\n(200). \r\n(201). \r\n(202). \r\n(203). \r\n(204). \r\n(205). \r\n(206). \r\n(207). \r\n(208). \r\n(209). \r\n(210). \r\n(211). \r\n(212). \r\n(213). \r\n(214). \r\n(215). \r\n(216). \r\n(217). \r\n(218). \r\n(219). \r\n(220). \r\n(221). \r\n(222). \r\n(223). \r\n(224). \r\n(225). \r\n(226). \r\n(227). \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"문제범위: 1번 ~ 394번"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"전기기기","index":5,"n_rows":396,"n_cols":25,"rows_kept":396,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\n전기기"]
[null,"[해설]","[문제]","[정답]","[보기]","[문제이미지]"]
[null,null,"1.\n준비중"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,128]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"문제범위: 1번 ~ 394번"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"회로이론","index":6,"n_rows":3,"n_cols":25,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.\n과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?\n"]
[null,"[해설]","[문제]","[정답]","[보기]","[문제이미지]"]
[null,null,"1.\n준비중"]

{"sheet":"설비","index":7,"n_rows":457,"n_cols":25,"rows_kept":457,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.\n옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇mm2 이상인가?"]
[null,"[해설]","[문제]","[정답]","[보기]","[문제이미지]"]
[null,"[판단기준 제 168조]\n저압 옥내 배선은 2.5[mm2] 이상 연동선 또는 1[mm2]이상의 MI케이블이어야 함.\n(단, 400[V] 미만인 경우는 다음에 의하여 시설 가능\n1) 전광 표시, 출퇴 표시 등 제어 회로용 배선을 합성수지관, 금속수지관, 금속몰드, 금속덕트, 플로어 덕트 공사에 의하는 경우 : 1.5[mm2]이상 연동선\n2) 전광 표시 장치 등의 배선에 과전류가 생긴 경우 자동 차단 장치를 시설한 경우 : 0.75[mm2]이상 다심 케이블 or 다심 캡타이어 케이블\n3) 진열장 안에는 0.75[mm2] 이상인 코드, 캡타이어 케이블","1.\n옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇mm2 이상인가?",1,"\n     1. 0.75\n     2. 1.5\n     3. 1\n     4. 2.5",null,null,"(1).","(1). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","2.\n욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?",2,"     1. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기\n     2. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기\n     3. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기\n     4. 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기\n",null,null,"(2).","(2). "]
[null,"60,000[V]초과 직접접지식, 최대사용전압 x 0.72\n154,000[V] * 0.72 = 110,880[V]","3.\n최대사용전압이 154[KV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V] 인가?",1,"\n     1. 110880\n     2. 141680\n     3. 169400\n     4. 192500\n",null,null,"(3).","(3). "]
[null,"특별고압 시가지 가공전선 높이\n- 35kV 이하: 10m(절연선전 8m)\n- 35kV 이상: 10 + (X - 35) / 10 * 0.12\n","4.\n22kV의 특고압 가공전선로의 전선을 특고압 절연전선으로 시가지에 시설할 경우, 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상인가?",1,"\n     1. 8\n     2. 10\n     3. 12\n     4. 14\n",null,null,"(4).","(4). "]
[null,"사용전압이 400V 미만인 절연 변압기 사용","5.\n전극식 온천용 승온기 시설에서 적합하지 않은 것은?\n",2,"\n     1. 승온기의 사용전압은 400V 미만일 것\n     2. 전동기 전원공급용 변압기는 300V 미만의 절연변압기를 사용할 것\n     3. 절연변압기 외함에는 제 3종 접지공사를 할 것\n     4. 승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것",null,null,"(5).","(5). "]
[null,"고압전류제한퓨즈\n- 비포장 퓨즈 2분\n- 포장 퓨즈   120분","6.\n과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?\n",2,"\n     1. 1분\n     2. 2분\n     3. 5분\n     4. 10분\n",null,null,"(6).","(6). "]
[null,"특고압 전선로의 지지물 시설 - B종(B종 철주, B종 콘크리트 주) 및 철탑","7.\n제 1종 특고압 보안공사에 의해서 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 것은?",4,"\n     1. 철탑\n     2. B종 철주\n     3. B종 철근 콘크리트주\n     4. A종 철근 콘크리트주",null,null,"(7).","(7). "]
[null,"발전소 등의 주비 시설조건 (기술기준 제21조의 2)\n- 산지 경사도 평균 25도 이하, 경사면 면적 1/2초과금지\n- 절,성토면의 수직높이 15m이하\n- 최소이격거리 6m이상","8.\n발전소, 변전소를 산지에 시설할 경우 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지 최소 이격거리는 보안 울타리, 외곽도로, 수림대를 포함하여 몇 m 이상 되어야 하는가?\n",4,"\n     1. 3\n     2. 4\n     3. 5\n     4. 6\n",null,null,"(8).","(8). "]
[null,"케이블 옆쪽 또는 아래쪽 - 0.5m\n케이블 위쪽 - 1.2m","9.\n어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV 인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 이격거리는 몇 cm 이상 이어야 하는가?\n",1,"     1. 50\n     2. 80\n     3. 100\n     4. 120",null,null,"(9).","(9). "]
[null,"고압인 경우\nA종 : 150m\nB종 : 250m\n철탑 : 600m","10.\n고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?\n",4,"\n     1. 300\n     2. 400\n     3. 500\n     4. 600\n",null,null,"(10).","(10). "]
[null,"저압 옥측전선로의 시설\n1) 애자사용 공사(전개된 장소)\n2) 합성수지관 공사\n3) 금속관 공사\n4) 버스덕트 공사\n5) 케이블 공사","11.\n저압 옥측전선로를 시설하는 경우 옳지 않은 공사는? (단, 전개된 장소로서 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우)\n",4,"\n     1. 애자사용 공사\n     2. 합성 수지관 공사\n     3. 케이블 공사\n     4. 금속 몰드 공사\n",null,null,"(11).","(11). "]
[null,"절연내력시험\n60,000V초과 중성점 비접지식전로: 1.25배\n66,000->82,500","12.\n최대 사용전압이 66kV인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 유도전압 조정기의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?\n",3,"     1. 47520\n     2. 72600\n     3. 82500\n     4. 99000\n",null,null,"(12).","(12). "]
[null,"가공전선 바로 아래 시설 -> 5mm & 8.05kN\n그 외 -> 4mm & 3.64kN","13.\n 154kV 가공전선과 가공 약전류 전선이 교차하는 경우에 시설하는 보호망을 구성하는 금속선 중 가공 전선의 바로 아래에 시설되는 것 이외의 다른 부분에 시설되는 금속선은 지름 몇 mm 이상의 아연도 철선이어야 하는가?",3,"\n     1. 2.6\n     2. 3.2\n     3. 4.0\n     4. 5.0",null,null,"(13).","(13). "]
[null,"단도체는 745Pa (갑종)\n745/2 =372","14.\n전선 기타의 가섭선 주위에 6mm, 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 을종풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m2당, 몇 Pa을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전한이 아니라고 한다.)",2,"     1. 333\n     2. 372\n     3. 588\n     4. 666\n",null,null,"(14).","(14). "]
[null,"고온계절 : 갑종\n빙설이 많지않은 지방 저온계절 : 병종\n빙설이 많은 일반지역 저온게절 : 을종\n해안지방, 기차 저온계절에 최대 풍압이생기는 지역 : 갑종과 을종중 큰 값\n인가밀집지역 : 병종","15.\n가공전선로의 지지물의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서 저온계절에는 어떤 풍압하중을 적용하는가? (단, 인가가 연접되어 있지 않다고 한다.)",3,"\n     1. 갑종풍압하중\n     2. 을종풍압하중\n     3. 병종풍압하중\n     4. 을종과 병종풍압하중을 혼용",null,null,"(15).","(15). "]
[null,4,"16.\n가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압 방전등의 효율은 몇 lm/W 이상인가?\n",4,"     1. 10\n     2. 30\n     3. 50\n     4. 70\n",null,null,"(16).","(16). "]
[null,"지지물            표준경간   장경간    저고압   1종특고압   2,3종특고압  시가지특고압\n목주,A종         150          300         100        X              100              75\nB종                250          500         150        150           200              150\n철탑               600          600         400        400           400              400","17.\n고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?",1,"\n     1. 100\n     2. 150\n     3. 250\n     4. 400\n",null,null,"(17).","(17). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","18.\n전기철도에서 가공 교류절연귀선의 시설은 어느 경우에 준하여 시설하여야 하는가?",1,"\n     1. 고압 가공전선\n     2. 가공 약전류 전선\n     3. 저압 가공전선\n     4. 특고압 가공전선\n",null,null,"(18).","(18). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","19.\n버스 덕트 공사에 덕트를 조영재에 붙이는 경우 지지점간의 거리는?\n",2,"\n     1. 2m 이하\n     2. 3m 이하\n     3. 4m 이하\n     4. 5m 이하\n",null,null,"(19).","(19). "]
[null,"400 v 미만 2.5 cm 이상\n400 v 이상 건조한곳은 2.5cm 이상으로 동일   \n기타의 장소는  4.5 cm 이상\n고압의 경우 5 cm 이상","20.\n사용전압이 380[V]인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재사이의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?",2,"     1. 2\n     2. 2.5\n     3. 4.5\n     4. 6\n",null,null,"(20).","(20). "]
[null,"판단기준 135조 (25[kv]이하인 특고압 가공전선로의 시설)\n특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 이격거리\n어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 : 1.5[m]\n양쪽이 특고압 절연전선인 경우 : 1.0[m]\n한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 : 0.5[m]","21.\n25[KV]이하의 특고압 가공전선로가 상호간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 나전선인 경우 이격거리는 얼마 이상이어야 하는가?\n",3,"\n     1. 1.0[m]\n     2. 1.2[m]\n     3. 1.5[m]\n     4. 1.75[m]",null,null,"(21).","(21). "]
[null,"배선용 차단기는 20A 이하입니다.\n과전류 차단기를 통한 분기 회로는 15A 이하입니다.","22.\n 전동기 과부하 보호 장치의 시설에서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇 A 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호 장치를 생략할 수 있는가?",2,"\n     1. 15\n     2. 20\n     3. 30\n     4. 50",null,null,"(22).","(22). "]
[null,"용접용 본드는 단면적이 115[mm2] 이상 길이 60[cm]이상의 연동연선","23.\n전식 방지를 위한 귀선의 시설 방법에 해당되지 않는 것은?\n",4,"\n     1. 귀선은 부극성으로 할 것\n     2. 이음매 하나의 저항은 그 레일의 길이 5[m]의 저항에 상당하는 값 이하인 것\n     3. 특수한 곳을 제외하고 귀선용 레일은 길이 30[m] 이상 일 것\n     4. 용접용 본드는 단면적 22[mm2] 이상, 길이 60[㎝] 이상의 연선일 것\n",null,null,"(23).","(23). "]
[null,"판단기준 135조 (25[kv]이하인 특고압 가공전선로의 시설)\n특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 이격거리\n어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 : 1.5[m]\n양쪽이 특고압 절연전선인 경우 : 1.0[m]\n한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 : 0.5[m]","24.\n사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(종성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?",2,"     1. 0.25\n     2. 0.5\n     3. 0.75\n     4. 1.0\n",null,null,"(24).","(24). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","25.\n전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 전기욕기용으로 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 몇 [V]이하로 한정하고 있는가?\n",2,"\n     1. 6\n     2. 10\n     3. 12\n     4. 15",null,null,"(25).","(25). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","26.\n전기철도의 설비를 보호하기 위해 시설하는 피뢰기의 시설기준으로 틀린 것은?\n",3,"\n     1. 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출측에 설치하여야 한다.\n     2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.\n     3. 피뢰기는 개방형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.\n     4. 피뢰기는 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말에 설치하여야 한다.\n",null,null,"(26).","(26). "]
[null,"고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 안전율이 경동선 또는 내열동합금선은 2.2이상 그 밖의 전선은 2.5이상이 되는 이도로 시설하여야 한다.","27.\n고압 가공 전선의 안전율이 경동선인 경우, 얼마 이상의 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?\n",2,"\n     1. 2.0\n     2. 2.2\n     3. 2.5\n     4. 3.0\n",null,null,"(27).","(27). "]
[null,"30 A 이하              정격전류 1.6배 - 60분 ,   정격전류 2배 - 2분\n30 A 초과  60 A 이하   정격전류 1.6배 - 60분 ,   정격전류 2배 - 4분\n60 A 초과 100 A 이하   정격전류 1.6배 - 120분 ,   정격전류 2배 - 6분\n100 A 초과 200 A 이하  정격전류 1.6배 - 120분 ,   정격전류 2배 - 8분\n200 A 초과 400 A 이하  정격전류 1.6배 - 180분 ,   정격전류 2배 - 10분\n400 A 초과 600 A 이하  정격전류 1.6배 - 240분 ,   정격전류 2배 - 12분","28.\n과전류 차단기로서 저압 전로에 사용하는 400[A] 퓨즈를 수평으로 붙여서 시험할 때 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통하는 경우 각각 몇 분 안에 용단되어야 하는가?",4,"\n     1. 60분, 4분\n     2. 120분, 6분\n     3. 120분, 8분\n     4. 180분, 10분\n",null,null,"(28).","(28). "]
[null,"옥내배선 공사 중 나전선을 사용할 수 있는 공사는\n애자, 버스, 라이팅, 접촉전선 공사이다.","29.\n 다음의 옥내배선에서 나전선을 사용할 수 없는 곳은?\n",3,"\n     1. 접촉 전선의 시설\n     2. 라이팅 덕트 공사에 의한 시설\n     3. 합성 수지관 공사에 의한 시설\n     4. 버스 덕터 공사에 의한 시설",null,null,"(29).","(29). "]
[null,"(판단기준 제212조) 특고압 옥내 전기설비의 시설\n① 사용 전압은 100[kV] 이하일 것. 다만, 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에는 35[kV] 이하일 것\n② 전선은 케이블일 것","30.\n 특고압 옥내 전기설비를 시설할 때 특고압 옥내 배선의 사용 전압은 몇 [kV]이하 이어야 하는가? (단, 케이블 트레이 공사에 의하지 않으며, 위험의 우려가 없도록 시설한다. )",1,"\n     1. 100\n     2. 170\n     3. 220\n     4. 350\n",null,null,"(30).","(30). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","31.\n저압 옥내 배선용 전선으로 적합한 것은?\n",2,"\n     1. 단면적이 0.8mm2 이상의 미네럴인슈레이션 케이블\n     2. 단면적이 1.0mm2 이상의 미네럴 인슈레이션 케이블\n     3. 단면적이 0.5mm2 이상의 연동선\n     4. 단면적이 2.0mm2 이상의 연동선\n",null,null,"(31).","(31). "]
[null,"교량에 시설하는 전선로\n저압 고압 둘다 5m","32.\n교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?",3,"\n     1. 3\n     2. 4\n     3. 5\n     4. 6",null,null,"(32).","(32). "]
[null,"금속 덕트는 두께 1.2mm 이상","33.\n금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시설에 적합하지 않은 것은?",3,"\n     1. 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우에는 덕트에 제 3종 접지공사를 한다.\n     2. 금속 턱트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%]이하가 되도록 한다.\n     3. 금속 덕트는 두께 1.0[mm] 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.\n     4. 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3[m] 이하로 견고하게 붙인다.\n",null,null,"(33).","(33). "]
[null,"저고압전선과 첨가통신선 60cm (케 30cm)\n특고압전선과 첨가통신선 1.2m (케 30cm)\n\n22.9kv 중성점 다중접지 전력선과 첨가통신선 75cm\n22.9kv 중성점 다중접지 중성선과 첨가통신선 60cm","34.\n 3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?\n",2,"     1. 60\n     2. 75\n     3. 100\n     4. 120",null,null,"(34).","(34). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","35.\n고압 지중 케이블로서 직접 매설식에 의하여 콘크리트제, 기타 견고한 관 또는 트라프에 넣지 않고 부설할 수 있는 케이블은?\n",3,"\n     1. 고무 외장 케이블\n     2. 클로로프렌 외장 케이블\n     3. 콤바인 덕트 케이블\n     4. 미네럴 인슈레이션 케이블",null,null,"(35).","(35). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","36.\n철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중을 계산하는데 사용되는 것은?\n",4,"\n     1. 미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중\n     2. 뇌가 철탑에 가하여졌을 경우의 충격하중\n     3. 이상전압이 전선로에 내습하였을 때 생기는 충격하중\n     4. 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중\n",null,null,"(36).","(36). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","37.\n345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?",1,"     1. 7.28\n     2. 7.56\n     3. 8.28\n     4. 8.56\n",null,null,"(37).","(37). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","38.\n주택의 전로 인입구에 누전차단기를 시설하지 않는 경우 옥내 전로의 대지전압은 최대 몇 V까지 가능한가?\n",2,"\n     1. 100\n     2. 150\n     3. 250\n     4. 300\n",null,null,"(38).","(38). "]
[null,"전선이 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30[kN]이상의 것 또는 지름 2.6[mm]이상의 인입용 비닐절연전선일 것.\n  다만, 경간이 15[m]이하인 경우는 인장강도 1.25[kN]이상의 것 또는 지름 2[mm]이상의 인입용 비닐절연전선일 것.","39.\n저압 가공인입선 시설시 사용할 수 없는 전선은?\n",2,"     1. 절연전선, 다심형 전선, 케이블\n     2. 경간 20m 이하인 경우 지름 2mm 이상의 인입용 비닐절연선\n     3. 지름 2.6mm 이상의 인입용 비닐절연전선\n     4. 사람 접촉우려가 없도록 시설하는 경우 옥외용 비닐절연전선\n",null,null,"(39).","(39). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","40.\n저압 절연전선으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에 KS에 적합한 것으로서 사용할 수 없는 것은?",3,"\n     1. 450/750[V] 고무절연전선\n     2. 450/750[V] 비닐절연전선\n     3. 450/750[V] 알루미늄절연전선\n     4. 450/750[V] 저독성 난연 폴리올레핀절연전선",null,null,"(40).","(40). "]
[null,"걍 도로횡단 -> 5m\n교통지장없다면 -> 4.5m","41.\n전력보안 가공통신선의 설치 높이를 규정한 것 중 틀린 것은?\n",1,"     1. 도로위에 시설하는 경우는 지표상 4.5m 이상\n     2. 철도를 횡단하는 경우는 궤도면상 6.5m 이상\n     3. 횡단보도교 위에 시설하는 경우는 노면상 3m 이상\n     4. 위 세 가지 이외의 경우는 지표상 3.5m 이상",null,null,"(41).","(41). "]
[null,"점검할 수 없는 은폐\n- 플로어덕트, 셀룰러덕트\n","42.\n사용 전압이 400V 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검 할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사방법으로 가장 옳은 것은?\n",1,"\n     1. 플로어 덕트 공사\n     2. 버스 덕트 공사\n     3. 합성수지 몰드 공사\n     4. 금속 덕트 공사",null,null,"(42).","(42). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","43.\n“지중관로”에 대한 정의로 가장 옳은 것은?",4,"\n     1. 지중전선로·지중 약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.\n     2. 지중전선로·지중 약전류 전선로와 복합 케이블선로·기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속되는 지중함을 말한다.\n     3. 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다\n     4. 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.",null,null,"(43).","(43). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","44.\n가공 전선로에 사용되는 특고압 전선용의 애자장치에 대한 갑종 풍압 하중은 그 구성재의 수직투영면적 1[m2]에 대한 풍압으로 몇 Pa를 기초로 계산하여야 하는가?",4,"     1. 588\n     2. 745\n     3. 660\n     4. 1039\n",null,null,"(44).","(44). "]
[null,"5000kVa -> 경보기\n10000kVa -> 차단기","45.\n특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의 뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?",2,"\n     1. 5000\n     2. 10000\n     3. 50000\n     4. 100000\n",null,null,"(45).","(45). "]
[null,"35 kV 이하 5m\n35초과 160 kV 이하 6m\n160kV초과 6m에 160kv를 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 12cm를 더한값","46.\n 사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?",2,"\n     1. 4\n     2. 5\n     3. 6\n     4. 7\n",null,null,"(46).","(46). "]
[null,"포장퓨즈 -> 1.3배에 견딜 것 , 120분 안에 용단될 것\n비포장퓨즈 -> 1.25배에 견딜 것, 2분 안에 용단될 것","47.\n과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?\n",3,"     1. 1.1\n     2. 1.25\n     3. 1.3\n     4. 1.6\n",null,null,"(47).","(47). "]
[null,"보호망을 구성하는 금속선의 상호간격은 1.5m 이하","48.\n 특고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이에 사용하는 보호망에 있어서 보호망을 구성하는 금속선의 상호 간격[m]은 얼마 이하로 시설하여야 하는가?",3,"\n     1. 0.5\n     2. 1.0\n     3. 1.5\n     4. 2.0\n",null,null,"(48).","(48). "]
[null,"1. 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만(변압기 내부 고장)  - 자동차단장치 또는 경보장치\n2. 10,000kVA 이상(변압기 내부 고장)                - 자동차단장치\n3. 타냉식변압기(냉각장치에 고장이 생긴 경우 또는 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우) - 경보장치","49.\n뱅크 용량이 10000[kVA]이상인 특고압 변압기의 내부고장이 발생하면 어떤 보호장치를 설치하여야 하는가?\n",1,"     1. 자동 차단장치\n     2. 경보 장치\n     3. 표시 장치\n     4. 경보 및 자동 차단 장치\n",null,null,"(49).","(49). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","50.\n저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?",1,"\n     1. 6.0\n     2. 4.0\n     3. 5.0\n     4. 3.0",null,null,"(50).","(50). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","51.\n발전소에는 운전 보안상 각종의 계측 장치를 시설하여야 한다. 다음 중 계측 대상이 아닌 것은?",2,"\n     1. 발전기의 고정자 온도\n     2. 주요 변압기의 역률\n     3. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력\n     4. 특고압용 변압기의 온도\n",null,null,"(51).","(51). "]
[null,"전기부식방지의 시설\n- 사용 전압은 직류 60V 이하\n- 지중에 매설하는 양극은 75cm 이상의 깊이\n- 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m안의 임의의 점과의 전위차는 10V 이내\n- 지표 또는 수중에서 1m 간격을 갖는 임의의 2점간의 전위차는 5V 이내\n- 전선은 케이블인 경우를 제외하고 2mm 경동성 이상","52.\n 지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 24[V]\n     2. 48[V]\n     3. 60[V]\n     4. 100[V]\n",null,null,"(52).","(52). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","53.\n특고압 가공 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용되는 철탑은?\n",1,"     1. 내장형 철탑\n     2. 인류형 철탑\n     3. 각도형 철탑\n     4. 보강형 철탑\n",null,null,"(53).","(53). "]
[null,"전력보안 통신용 전화설비의 시설\n1) 시설장소\n① 원격 감시 제어가 되지않는 발,변전소\n② 2 이상 의 급전선 상호간\n2) 휴대용 또는 이동용 전화설비 길이 5[km] 이상의 선로에는 전화설비 시설","54.\n휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?\n",2,"\n     1. 2\n     2. 5\n     3. 10\n     4. 15\n",null,null,"(54).","(54). "]
[null,"누전차단기를 시설해야할 대상은 다음과 같다.\n가. 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50[V]를 초과하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로.","55.\n금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?",2,"\n     1. 30\n     2. 50\n     3. 100\n     4. 150\n",null,null,"(55).","(55). "]
[null,"중량물의 압력을 받을 우려가 있을 경우 1.0m\n그외는 0.6m\n","56.\n지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 몇 cm 이상이어야 하는가?",1,"\n     1. 60\n     2. 100\n     3. 120\n     4. 150",null,null,"(56).","(56). "]
[null,"교류절연귀선 -> 고압가공전선에 준하여 시설\n직류절연귀선 -> 저압가공전선에 준하여 시설","57.\n가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?",1,"     1. 저압 가공전선\n     2. 고압 가공전선\n     3. 특고압 가공전선\n     4. 가공 약전류 전선\n",null,null,"(57).","(57). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","58.\n라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?\n",3,"\n     1. 덕트의 끝부분은 막을 것\n     2. 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것\n     3. 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것\n     4. 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것\n",null,null,"(58).","(58). "]
[null,"회전기의 절연내력\n발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기 7 kV이하 시험전압 1.5배 (최저 500V)\n                                                 7 kV초과 시험전압 1.25배 (최저 10.5 kV)","59.\n최대사용전압이 7 ㎸를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?",4,"\n     1. 0.92\n     2. 1\n     3. 1.1\n     4. 1.25\n",null,null,"(59).","(59). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","60.\n교류 전차선과 식물 사이의 이격 거리는 몇 m 이상인가?\n",3,"\n     1. 1.0\n     2. 1.5\n     3. 2.0\n     4. 2.5\n",null,null,"(60).","(60). "]
[null,"지중약전선은 저압,고압 지중전선과 접근,교차하는 경우엔 30cm, 특고압 지중선과 접근,교차하는 경우엔 60cm이하일 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 않게 해야한다. ..","61.\n특고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 몇 cm 이하인 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 하는가?",4,"     1. 15\n     2. 20\n     3. 30\n     4. 60",null,null,"(61).","(61). "]
[null,"애자 사용 공사\n- 전선 상호 간격: 6cm 이상\n- 조영재와 이격거리: 400V 미만 2.5cm 이상\n                      400V 이상 4.5cm 이상 / 건조한 곳 2.5cm\n- 지지점간의 거리: 조영재 옆면 윗면 2m 이하\n                    400V 이상 저압으로 조영재 아래면 6m 이하","62.\n사용전압 480[V]인 옥내 저압 절연전선을 애자사용공사에 의해서 점검할 수 없는 은폐장소에 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?\n",1,"\n     1. 6㎝\n     2. 10㎝\n     3. 12㎝\n     4. 15㎝",null,null,"(62).","(62). "]
[null,"옥내배선 공사에서 '옥외'용 비닐절연전선은 사용할 수 없습니다","63.\n 플로어 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사에 적합하지 않은 것은?",4,"\n     1. 사용전압 400V 미만일 것\n     2. 덕트의 끝 부분은 막을 것\n     3. 제3종 접지공사를 할 것\n     4. 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것\n",null,null,"(63).","(63). "]
[null,"간선허용전류\n(40*1.25)+5+(10*2)=75","64.\n단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.",3,"\n     1. 55\n     2. 65\n     3. 75\n     4. 130\n",null,null,"(64).","(64). "]
[null,"지선\n- 지지물로 사용하는 철탑은 지선으로 사용하여 강도를 부담시켜서는 안됨\n- 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 지선을 사용하지 아니하는 상태에서 1/2 이상의 풍압하중을 견디는 강도는 가지는 경우 이외에는 지선을 사용해서 분담시켜서는 안됨\n- 안전율 2.5이상, 인장강도 4.31kN 이상\n- 2.6mm 이상인 소선 3가닥 연선 사용\n- 지표상 30cm까지는 내식성이 있는 것\n- 도로를 횡단하는 경우 5m 이상, 교통지장이 없는 경우 4.5m 이상, 보도 2.5m 이상\n- 시설목적: 지지물 강도 보강, 전선로 안전성 증가, 불평형 장력이 큰 개소에 시설","65.\n가공전선로의 지지물 중 지선을 사용하여 그 강도를 분담 시켜서는 안되는 것은?\n",1,"\n     1. 철탑\n     2. 목주\n     3. 철주\n     4. 철근 콘크리트주",null,null,"(65).","(65). "]
[null,"횡단보도위(노면상) 3 m 이상\n횡단보도위(노면상) 가공전선로의 지지물에 시설  저/고압일때 3.5 m  특고 일때 5m\n횡단보도위 (통신용케이블사용)  가공전선로의지지물에 시설   저/고압 3m   특고 4m","66.\n전력보안 가공 통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?",1,"\n     1. 3\n     2. 3.5\n     3. 4\n     4. 4.5",null,null,"(66).","(66). "]
[null,"가공전선 굵기\n- 저압: 나전선 3.2mm 이상\n         절연전선 2.6mm 이상\n- 고압: 시가지 5.0mm 이상\n         시가지 외 4.0mm 이상\n- 특고압: 시가지 외 22mm^2의 경동연선 및 케이블\n           시가지 100kV 미만 55mm^2 이상\n           시가지 100kV 이상 150mm^2 이상","67.\n 고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 ㎜ 이상인가?",3,"\n     1. 2.6\n     2. 3.2\n     3. 4.0\n     4. 5.0\n",null,null,"(67).","(67). "]
[null,"금속제 수도관로 접지공사 저항값 = 3Ω이하\n건물의 철골 및 기타 금속 = 2Ω이하","68.\n 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사 의 접지극으로 사용하려면 대지와의 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 1\n     2. 2\n     3. 3\n     4. 5\n",null,null,"(68).","(68). "]
[null,"발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우\n자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.\n(판단기준 제47조)","69.\n발전기의 용량에 관계없이 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우는?\n",2,"\n     1. 베어링의 과열\n     2. 과전류 인입\n     3. 압유 제어장치의 전원전압\n     4. 발전기 내부고장",null,null,"(69).","(69). "]
[null,"전기울타리 전선 1.38 [kN] / 2 [mm]","70.\n 목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?\n",1,"\n     1. 1.38\n     2. 2.78\n     3. 4.43\n     4. 5.93\n",null,null,"(70).","(70). "]
[null,"가공 송전선 식물과 이격거리\n60kv 초과시\n2+ (단수)*0.12\n단수 = (154-60)/10\n\n3.128 나오는데 3.2m로 되네요","71.\n사용전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 m 이상으로 하여야 하는가?\n",2,"     1. 2.8\n     2. 3.2\n     3. 3.6\n     4. 4.2\n",null,null,"(71).","(71). "]
[null,"(판단기준 제62조) 풍압 하중의 종별과 적용\n인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 다음의 풍압 하중에 대하여는 병종 풍압 하중을 적용할 수 있다.\n① 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선\n② 사용 전압이 35[kV] 이하의 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선로의 지지물, 가섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자 장치 및 완금류","72.\n인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?\n",3,"\n     1. 갑종 풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.\n     2. 을종 풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.\n     3. 병종 풍압하중을 적용시킬 수 있다.\n     4. 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.\n",null,null,"(72).","(72). "]
[null,"[해설이 없습니다.]","73.\n 저압 연접 인입선은 인입선에서 분기하는 점으로부터 몇 [m]를 초과하는 지역에 미치지 아니하도록 시설하여야 하는가?\n",3,"\n     1. 10\n     2. 20\n     3. 100\n     4. 200\n",null,null,"(73).","(73). "]
[null,"교류 1[kV] 이하에서 동작하는 피뢰기. 즉 교류 1000V 이하","74.\n특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선 보안장치에 사용되는 피뢰기의 동작전압은 교류 몇 V 이하인가?",3,"\n     1. 300\n     2. 600\n     3. 1000\n     4. 1500\n",null,null,"(74).","(74). "]
[null,"옥내의 네온 방전등 공사(판단기준 제 215조)\n옥내에 시설하는 관등회로의 사용 전압이 1kV를 넘는 관등회로의 배선은 애자 사용 공사에 의하여 시설","75.\n옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?\n",4,"\n     1. MI 케이블 공사\n     2. 금속관 공사\n     3. 합성 수지관 공사\n     4. 애자 사용 공사\n",null,null,null," "]
[null,"저고압 가공전선 등의 병가(판단기준 제75조)\n1. 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설할 것.\n2. 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것. 다만, 각도주(角度柱)․분기주(分岐柱)\n   등에서 혼촉(混觸)의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.\n3. 고압 가공전선에 케이블을 사용하고 또한 그 케이블과 저압 가공전선 사이의 이격거리를 30cm 이상으로 하여\n   시설하는 경우","76.\n저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 고압 가공전선에 케이블을 사용하면 그 케이블과 저압 가공전선의 최소 이격거리는 몇 cm인가?",1,"\n     1. 30\n     2. 50\n     3. 70\n     4. 90",null,null,null," "]
[null,"*저고압 가공전선의 높이\n도로횡단 6미터\n철도  6.5미터\n횡단보도 3.5미터 (절연전선:3미터)\n일반장소 5미터(절연전선 또는 케이블 사용하고 교통지장없이 옥외조명용공급하는 경우 4미터)\n저압전기철도급전선 3.5미터","77.\n저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?",2,"     1. 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.\n     2. 횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다.\n     3. 횡단 보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면 상에서 3.5[m] 이상이다.\n     4. 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.\n",null,null,null," "]
[null,"배류선의 상승 부분 중 지표상 2.5[m] 미만의 부분은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선을 제외한다). 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것","78.\n직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 지표상 몇 m 미만의 부분에 대하여는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고, 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?",2,"\n     1. 2.0\n     2. 2.5\n     3. 3.0\n     4. 3.5\n",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"사용전압 400[V] 미만인 경우 전광표시 장치에 사용한 단면적 0.75[mm2]이상의 다심케이블 또는 다심캡타이어케이블","79.\n저압 옥내배선의 사용전선으로 적합하지 않은 것은?",3,"     1. 단면적 2.5[mm2] 이상의 연동선\n     2. 단면적 1[mm2] 이상의 미네럴인슈레이션 케이블\n     3. 사용전압 400[V] 미만인 경우 전광표시 장치에 사용한 단면적 0.75[mm2]이상의 연동선\n     4. 사용전압 400[V] 미만인 경우 출퇴 표시등에 사용한 단면적 0.75[mm2] 이상의 다심 케이블",null,null,null," "]
[null,"철탑 기초 안전률 2 이상\n이상시 상정하중 1.33 이상","80.\n철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?",1,"\n     1. 1.33\n     2. 1.83\n     3. 2.25\n     4. 2.75\n",null,null,null," "]
[null,"시가지에 시설할 때 4.5m\n시가지 밖에 시설할 때 4m","81.\n고압용 기계기구를 시가지에 시설할 때 지표상 몇 m 이상의 높이에 시설하고, 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하여야 하는가?",2,"\n     1. 4.0\n     2. 4.5\n     3. 5.0\n     4. 5.5",null,null,null," "]
[null,"저압 애자 사용 공사\n지지점 간 거리 : 2M 이하 (조영재면을 따르지 않을 경우 6M 이하)","82.\n애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?",2,"     1. 1.5\n     2. 2\n     3. 2.5\n     4. 3\n",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","83.\n 2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 경우의 전격 살충기는 전격 격자가 지표상 또는 마루 위 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?",2,"\n     1. 1.5\n     2. 1.8\n     3. 2.5\n     4. 3.5",null,null,null," "]
[null,"포장 퓨즈 : 정격전류 1.3배 2배전류로 120분 안에용단\n비포장 퓨즈 : 정격전류 1.25배 2배전류로 2분안에 용단","84.\n다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?",3,"\n     1. ⓐ 1.1, ⓑ 1\n     2. ⓐ 1.2, ⓑ 1\n     3. ⓐ 1.25, ⓑ 2\n     4. ⓐ 1.3, ⓑ 2\n","084. image click",null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","85.\n 사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?\n",1,"\n     1. MI 케이블\n     2. 연피 케이블\n     3. 비닐외장 케이블\n     4. 폴리에틸렌 외장 케이블",null,null,null," "]
[null,"(판단기준 제183조) 합성수지관 공사\n① 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 꽂은 접속에 의하여 견고하게 접속할 것\n② 관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝. 관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것\n③ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것","86.\n합성수지관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설방법에 대한 설명 중 틀린 것은?\n",1,"\n     1. 관의 지지점 간의 거리는 1.2m 이하로 할 것\n     2. 박스 기타의 부속품을 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치로 할 것\n     3. 사용 전선은 절연전선일 것\n     4. 합성 수지관 안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것\n",null,null,null," "]
[null,"크기가 1(m^3) 이상인 것에는 통풍 장치 또는 가스 발산 장치 시설","87.\n지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 옳지 않은 것은?",1,"\n     1. 크기가 1[m3] 이상인 것에는 밀폐하도록 할 것\n     2. 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것\n     3. 지중함안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것\n     4. 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견딜 수 있을 것",null,null,null," "]
[null,"35 kv 이하  표준 2 m    특고압절연전선 1 m  케이블 0.5 m\n60 kv 이하  2 m\n60 kv 초과  2 + 단수 * 0.12\n위 표는 특별고압 가공전선과 삭도(케이블카) 접근 또는 교차와 똑같음\n------------------------------------------------------------------\n\n팁으로  단수로 특이하게  0.15를 곱해서 구하는게  \n특별고압 가공전선과 도로등의 접근과 교차에서\n35 KV 이하  이격거리 3 m\n35 kv 초과   이격거리  3 + 단수 * 0.15","88.\n345kV 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?\n",3,"\n     1. 4.4\n     2. 5\n     3. 5.48\n     4. 6\n",null,null,null," "]
[null,"유희용전차\n- 1차측 400V 미만\n- 2차측 dc60V, ac40V 이하\n- 절연변압기 사용\n- 전차내 승압기 사용시 2차 전압은 150V 이하\n\n\n\n","89.\n 어느 유원지의 어린이 놀이기구인 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류인 경우 몇 V 이하이어야 하는가?",2,"\n     1. 20\n     2. 40\n     3. 60\n     4. 100",null,null,null," "]
[null,"고압 옥내배선 가능공사 = 애자, 케이블, 케이블트레이\n특고압 옥내배선 가능공사 = 케이블, 케이블트레이","90.\n다음 중 고압 옥내배선의 시설로서 알맞은 것은?",1,"\n     1. 케이블 트레이 공사\n     2. 금속관 공사\n     3. 합성 수지관 공사\n     4. 가요 전선관 공사\n",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다]","91.\n사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)",1,"\n     1. 60\n     2. 75\n     3. 100\n     4. 120\n",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","92.\n연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험을 하는 경우 충전부분과 대지 사이에 인가하는 시험전압은 얼마인가? (단, 연속하여 10분간 가하여 견디는 것이어야 한다.)",3,"\n     1. 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     2. 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     3. 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n     4. 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)\n",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","93.\n저압 옥측전선로의 시설로 잘못된 것은?\n",3,"\n     1. 철골주 조영물의 버스덕트 공사로 시설\n     2. 합성 수지관 공사로 시설\n     3. 목조 조영물에 금속관 공사로 시설\n     4. 전개된 장소에 애자사용 공사로 시설",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","94.\n22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?\n",4,"\n     1. 약 75mA\n     2. 약 68mA\n     3. 약 35mA\n     4. 약 136mA\n",null,null,null," "]
[null,"특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 3.5KV/m 이하가 되어야 한다.","95.\n특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?\n",1,"\n     1. 3.5\n     2. 2.5\n     3. 1.5\n     4. 0.5",null,null,null," "]
[null,"과부하 보호장치 설치 불필요한 경우\n- 전동기 자체에 유효한 과부하 소손방지장치가 있는 경우\n- 전동기 출력이 0.2kW 이하\n- 부하의 성실상 전동기가 과부하가 될 우려 없는 경우\n- 공작기계용 전동기, 호이스트 등과 같이 취급자가 상주하는 경우\n- 단상 전동기로 15A 분기회로에서 사용\n- 전동기 권선의 임피던스가 높고 기동 불능 시에도 전동기가 소손될 우려가 없는 경우\n- 전동기 출력이 4kW이하이고 그 운전 상태를 취급자가 전류계 등으로 상시 감시할 경우","96.\n 옥내에 시설하는 전동기가 과전류로 소손될 우려가 있을 경우 자동적으로 이를 저지하거나 경보하는 장치를 하여야 한다. 정격출력이 몇 [KW] 이하인 전동기에는 이와 같은 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가?",1,"\n     1. 0.2\n     2. 0.75\n     3. 3\n     4. 5\n",null,null,null," "]
[null,"강색 차선의 시설(판단기준 제275조)\n1. 강색 차선은 지름 7mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것.\n2. 강색 차선의 레일면상의 높이는 4m 이상일 것. 다만, 터널 안, 교량아래 그 밖에 이와 유사한 곳에 시설하는 경우에는 3.5m 이상으로 할 수 있다","97.\n강색 철도의 전차선을 시설할 때 강색 차선이 경동선인 경우 몇 mm 이상의 굵기인가?\n",2,"\n     1. 4\n     2. 7\n     3. 10\n     4. 12\n",null,null,null," "]
[null,"[해설이 없습니다.]","98.\n옥내에 시설하는 전동기에는 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때 자동적으로 이를 저지하거나 경보하는 장치를 시설하여야 하나, 전원 측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 몇[A]이하이면 생략 가능한가?",2,"\n     1. 10\n     2. 15\n     3. 20\n     4. 30\n",null,null,null," ",null,61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"문제범위: 1번 ~ 98번"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"설비사진","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}