정보통신설비 유지보수․관리기준(안)

1. 제정이유

국민의 안전과 정보통신서비스 원활한 제공을 위해 건축물 등에 설치되는 정보통신설비에 대한 유지보수·관리제도가 도입(「정보통신공사업법」, 법률 제19546호, 2023.7.18. 일부개정, 2024.7.19. 시행)됨에 따라 유지보수·관리 업무의 원활한 시행을 위해 필요한 세부사항을 정하기 위함

2. 주요내용

가. 이 고시에서 사용하는 용어의 정의 및 적용범위를 규정(안 제2조 및 안 제3조)

나. 유지보수ㆍ관리 및 성능점검에 필요한 일반사항을 규정(안 제5조)

다. 관리주체가 구비하여야 할 자료 규정(안 제6조)

라. 관리주체가 수립하여야 할 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 계획의 세부사항 규정(안 제7조)

마. 정보통신설비의 유지보수․관리의 점검대상 및 방법, 주기 등을 규정하고 고장 등 발생 시 필요 조치 규정(안 8조 및 별표1)

바. 유지보수ㆍ관리업무 위탁 수행의 방법, 내용 및 유지보수·관리 업무의 위탁 대가 등을 규정(안 제9조 및 별표3)

사. 정보통신설비의 성능점검 사항, 방법, 주기 및 관리주체가 직접 실시하는 경우 고용하여야 하는 기술인력 등 규정(안 제10조)

아. 성능점검을 대행할 수 있는 자의 자격 및 업무수행의 대가 등 규정(안 제11조 및 별표3)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음 또는 0부, 0실과 합의되었음

라. 기    타 :

고시  제        호

정보통신설비 유지보수·관리기준안

제1조(목적) 이 고시는 「정보통신공사업법」 제37조의2에 따른 정보통신설비의 유지보수·관리 및 점검을 위하여 필요한 유지보수·관리기준과 같은 법 제37조의3에 따른 정보통신설비의 유지보수·관리 등에 필요한 성능점검 및 그 점검기록의 작성에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “정보통신설비”란 「정보통신공사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에 따른 설비로서「정보통신공사업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표 1의 공사의 종류에 따른 설비를 말한다.

2. “관리주체”란 법 제37조의3제1항에 따른 정보통신설비의 소유자 또는 관리자를 말한다.

3. “유지보수ㆍ관리”란 영 제37조의2제1항에 따른 건축물, 시설물 등(이하 “건축물등”이라 한다)에 설치된 정보통신설비의 기능을 유지하고 이용자의 편의와 안전을 확보하기 위하여 정보통신설비를 일상적으로 보수·관리하는 일체의 행위를 말한다.

4. “유지보수ㆍ관리자”란 영 제38조제4항에 따라 정보통신설비 유지보수․관리자 인정교육을 받은 기술계 정보통신기술자를 말한다.

5. “성능점검”이란 법 제37조3제2항에 따라 정보통신설비의 운전·운용 등에 필요한 성능을 점검하는 것을 말한다.

6. “성능점검 대행자”란 정보통신설비의 성능점검을 대행하는 공사업자 또는 용역업자를 말한다.

7. “공사업자”란 법 제2조제4호에 따른 정보통신공사업(이하 “공사업”이라 한다)의 등록을 하고 공사업을 경영하는 자를 말한다.

8. “용역업자”란 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항에 따라 엔지니어링사업자로 신고하거나 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소의 개설자로 등록한 자로서 통신ㆍ전자ㆍ정보처리 등 대통령령으로 정하는 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 용역업을 경영하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 건축물등에 설치된 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 및 성능점검에 대하여 적용한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 정보통신설비의 유지보수·관리 및 성능점검과 관련하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

제5조(유지보수ㆍ관리 및 성능점검 일반사항) 유지보수·관리자와 공사업자 또는 용역업자(성능점검에 한한다)는 다음 각 호의 사항을 고려하여 정보통신설비에 대한 유지보수·관리 및 성능점검을 수행하여야 한다.

1. 건축물등에 안정적인 정보통신 서비스 환경을 제공할 것

2. 정보통신설비 수명 기간 중 본래의 성능을 발휘할 수 있도록 관리할 것

제6조(유지보수·관리 등을 위한 자료) 관리주체는 건축물 등의 정보통신설비에 대한 원활한 유지보수․관리 및 성능점검을 위해 다음 각 호의 자료를 구비하여야 한다.

1. 정보통신설비 준공도서(준공도면, 설계설명서 등을 포함한다)

2. 정보통신설비 설치 현황표(별지 제1호서식)

3. 정보통신공사 사용전검사필증 또는 감리결과보고서(감리결과보고서는 시공상태의 평가결과, 사용자재의 규격 및 적합성 평가결과를 포함한다)

4. 정보통신설비 시스템 운용 매뉴얼(건축물등에 설치된 시스템에 한한다)

제7조(유지보수ㆍ관리 및 성능점검 계획의 수립) ① 관리주체는 별표 1의 유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비(이하 “점검대상 정보통신설비”라 한다)에 대하여 매년 다음 각 호의 내용이 포함된 유지보수·관리 및 성능점검 계획을 수립하여야 한다. 이 경우, 관리주체는 점검대상 정보통신설비 외에 추가로 점검이 필요한 정보통신설비가 있는 경우 이를 포함하여 점검 계획을 수립할 수 있다.

1. 점검대상 정보통신설비의 종류 및 항목

2. 점검대상 정보통신설비의 유지보수·관리 및 성능점검 절차, 주기

3. 유지보수·관리 및 성능점검 전 재해방지 대책

4. 유지보수·관리 및 성능점검 시 긴급 상황에 대한 매뉴얼

5. 유지보수·관리 및 성능점검 후 정보통신설비의 사고 또는 이상상황 발생 시 조치 방법, 재발방지 대책(해당하는 경우에 한한다)

② 관리주체는 제10조에 따른 성능점검을 실시하려는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 정보통신설비 성능점검계획서를 작성하여야 한다.

1. 성능점검을 위한 인력 투입 계획 및 장비 현황

2. 성능점검 중 안전 확보 및 품질 관리 방안

3. 성능점검 결과에 따른 조치 방안

③ 관리주체는 점검대상 정보통신설비에 대해 별지 제1호서식의 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표를 작성하여 비치하여야 하며, 정보통신설비의 보수, 교체 등으로 현황표의 세부 내용이 변경되는 경우 이를 갱신하여야 한다.

제8조(유지보수ㆍ관리) ① 관리주체는 「정보통신공사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제8조의2에 따라 선임된 정보통신 유지보수·관리자를 통해 별표1의 점검대상 정보통신설비의 외관, 기능 및 안전 상태를 해당 건축물등의 완공일(「건축법」 등 관계 법령에 따라 사용승인 또는 준공인가 등을 받은 날을 말한다. 이하 같다.)을 기준으로 5년이 되는 날부터 매년 주기적으로 점검하여야 한다.

② 관리주체는 제1항에 따른 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호서식의 정보통신설비 유지보수·관리 점검표에 반기별 1회 이상 기록하여야 한다.

③ 관리주체는 정보통신설비의 이상, 고장 등으로 인해 원활한 운용이 어려운 경우 또는 제9조제2항에 따른 요청을 받은 경우에는 보수·교체 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제9조(유지보수ㆍ관리업무의 위탁) ① 관리주체가 법 제37조의4에 따라 정보통신설비 유지보수·관리 업무를 위탁하는 경우에는 제7조제1항에 따른 유지보수·관리 계획의 수립과 제8조에 따른 유지보수·관리 업무를 공사업자에게 위탁할 수 있다. 이 경우 유지보수·관리 업무를 위탁받는 공사업자는 규칙 제8조의2에 따른 정보통신설비 유지보수·관리자를 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 유지보수·관리 업무를 위탁받은 자는 제8조에 따른 점검 결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.

③ 제1항에 따른 유지보수·관리 업무의 위탁 대가는 규칙 제8조의2에 따른 정보통신설비 유지보수·관리자 선임기준과 별표 3에 따라 산정한다.

제10조(성능점검) ① 관리주체는 점검대상 정보통신설비에 대하여 제6조 각 호에 따른 자료, 별지 제1호서식의 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표, 별표 2에 따른 정보통신설비 성능점검 시 검토사항 등을 참고하여 해당 건축물등의 완공일을 기준으로 5년이 되는 날부터 매년 1회 이상 성능점검을 실시하여야 한다.

② 관리주체는 제1항에 따른 성능점검을 직접 실시하려는 경우에는 특급 정보통신기술자 1명, 고급 이상 정보통신기술자 1명을 고용하여야 한다.

③ 관리주체는 제11조제3항에 따른 성능점검 대행자의 요청을 받은 경우에는 보수·교체 등 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 관리주체는 점검을 완료한 뒤 별지 제3호서식의 정보통신설비 성능점검표에 그 결과를 기록하고 이를 보존하여야 한다.

⑤ 관리주체는 법 제37조의3제3항에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 점검기록의 제출을 요청하는 경우에는 별지 제4호서식의 정보통신설비 성능점검 결과보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

제11조(성능점검의 대행) ① 관리주체는 제7조제2항에 따른 성능점검계획서의 작성과 제10조에 따른 성능점검을 공사업자 또는 용역업자가 대행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 성능점검의 대행 대가는 규칙 제8조의2에 따른 정보통신설비 유지보수·관리자 선임기준과 별표 3에 따라 산정한다.

③ 제1항에 따라 성능점검을 대행한 공사업자 또는 용역업자는 성능점검의 결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.

제12조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 19일부터 시행한다.

제2조(기존 건축물 등에 관한 특례) 이 고시 시행 당시 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청했거나 건축허가를 받은 건축물등 및 이미 설치된 기존 건축물등에 대해서는 제6조 각 호에 따른 자료를 구비한 것으로 본다.

[별표 1] 유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별표 1]

유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비(제7조제1항 관련)

1. 통신설비
설비의 구분	설비의 종류
케이블설비	광섬유케이블, 꼬임케이블, 동축케이블, 그 외의 관련된 설비
배관설비	인입배관, 옥내배관/트레이/덕트, 그 외의 관련된 설비
국선인입설비	맨홀, 수공, 통신주, 그 외의 관련된 설비
단자함설비	국선단자함(캐비닛 랙, 오픈 랙), 동단자함(캐비닛 랙), 중간단자함, 세대단자함, 층단자함, 실단자함, 그 외의 관련된 설비
이동통신구내선로설비	옥내배관/트레이/덕트, 접속함, 그 외의 관련된 설비
전화설비	교환기, 전화기, 경비실(방재실, 전기실)기, 그 외의 관련된 설비
방송 공동수신 안테나 시설	안테나(지상파, 위성, FM, DMB), 레벨조정기, 증폭기, 광증폭기, 분배기, 광분배기, 분기기, 신호처리기, 광송신기 및 광수신기, 중계기용 무선기기, 보호기, 예비전원장치, 그 외의 관련된 설비
종합유선방송 구내전송선로설비	AM 변조기, 신호증폭기, 신호 분배기 및 분기기, 광증폭기, 광분배기, 광송신기 및 광수신기, 보호기, 그 외의 관련된 설비
2. 방송설비
설비의 구분	설비의 종류
방송음향설비	메인엠프(POWER AMP), MONITOR BOARD, EM CONTROL, EXCHANGER, AM/FM TUNER, POWER DISTRIBUTER, 자동절전제어장치, 스피커, 마이크, 그 외의 관련된 설비
3. 정보설비
설비의 구분	설비의 종류
네트워크설비	백본(L3스위치), 서버, 라우터, 운영PC, 방화벽, 스위치허브, 무선랜(AP), 광컨버터, 광분배반(FDF), 랙 캐비닛(Rack Cabinrt), 그 외의 관련된 설비
전자출입(통제)시스템	서버, 운영PC, RF 카드 리더기, 도어 스트라이커, 출입 버튼, 그 외의 관련된 설비
원격검침시스템	서버, 운영PC, 중계기, 인터페이스 유니트(Interface Unit), 검침기기(가스, 수도, 온수 등), 그 외의 관련된 설비
주차관제시스템	서버, 운영PC, 차량번호인식 카메라, 차단기, 차량검지기, 무인정산기, 출입구 전광판, 인터폰, 수동스위치, 장내경보등, 출차주의등, 안내판/유도등, 그 외의 관련된 설비
주차유도시스템	서버, 운영PC, 안내판/유도등, 주차감지 센서, 주차유도카메라, 그 외의 관련된 설비
무인택배시스템	서버, 운영PC, 무인택배함, 제어부, 터치스크린, 그 외의 관련된 설비
비상벨설비	비상벨, 중앙제어기, 운영PC, 스위치허브, 버튼스위치, 중계기, 전원공급장치, 그 외의 관련된 설비
영상정보처리기기 시스템	서버, 운영PC, CCTV 카메라, 녹화장치(NVR/DVR), CCTV Pole, 그 외의 관련된 설비
홈네트워크 이용자 설비 (전유부분)	세대단말기(월패드), 그 외의 관련된 설비
빌딩안내시스템(BIS)	서버, 운영PC, 디지털사이니지, 키오스크(KIOSK), 멀티비전, 그 외의 관련된 설비
전기시계시스템	서버, 운영PC, GPS 수신기, 모시계, 자시계, 그 외의 관련된 설비
통합 SI시스템	서버, 운영PC, 그 외의 관련된 설비
시설관리시스템 (Facility Management System)	서버, 운영PC, RFID TAG, 그 외의 관련된 설비
건물에너지관리시스템 (BEMS)	서버, 운영PC, 계측장비(전력량계, 유량계, 열량계, 온습도센서, CO2센서, 조도센서 등), 통신·제어장비(계측정보 전송장치, 통신장치, controller 등), 그 외의 관련된 설비
지능형 인원계수 시스템	운영PC, 센서, 제어함체, 영상인식카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 그 외의 관련된 설비
지능형 경계 감시 시스템	운영PC, 침입감지 센서, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경보분석장치, 경보중계장치, 경보수집장치, 외함, 그 외의 관련된 설비
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	침대 헤드 콘솔, 통화용자기, 복도등, 위급호출기, 호출코드, 주수신기, 중앙제어기, 그 외의 관련된 설비
스마트 도난방지 시스템	도난감지장치, 경보기, 하드 태그, 소프트 태그, 그 외의 관련된 설비
스마트 공장 시스템	운영PC, SCADA, PLC, 환경센서, 정보표출장치(현황판), 그 외의 관련된 설비
스마트 도서관 시스템	운영PC, 스마트도서관 본체, 그 외의 관련된 설비
지능형 이상음원 시스템	이상음원 감지기, 비상벨, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경광등, 제어함체, 그 외의 관련된 설비
IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	운영PC, 센서, 중계기, 그 외의 관련된 설비
디지털 사이니지	운영 PC, 비디오월, 모니터, 그 외의 관련된 설비
4. 기타설비
설비의 구분	설비의 종류
통신용 전원설비	상용전원설비, 예비(비상)전원설비, NCT(Noise Cut Transformer), 그 외의 관련된 설비
통신접지설비	통신접지단자함, 접지단자대, 접지선, 서지보호기, 그 외의 관련된 설비
비고 1. 관리주체는 위 표에서 정한 설비 이외에 건축물 등의 정보통신 이용 환경에 영향을 미치는 설비 또는 유지보수·관리 및 성능점검이 필요하다고 판단되는 정보통신설비를 포함하여 관리한다. 2. 홈네트워크 이용자 설비 등 전유부분의 정보통신설비는 관리주체가 판단하여 유지보수·관리 또는 성능점검을 실시할 수 있다. 3. 제1호에 따라 추가되는 정보통신설비는 별지 제1호부터 별지 제3호까지 작성하여 관리한다.

[별표 2] 정보통신설비 성능점검 검토사항

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별표 2]

정보통신설비 성능점검 검토사항(제10조제1항 관련)

점검항목	세부 검토사항
1. 정보통신설비 시스템 검토	1) 정보통신설비의 작동 상태 2) 유지보수·관리 대상 현황표의 설비별 제조사·모델번호와 현장에 설치된 설비 정보와의 일치 여부
2. 성능개선 계획 수립	1) 정보통신설비의 내구연수에 따른 노후도 2) 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항 3) 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획

[별표 3] 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별표 3]

정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준

(제9조제3항 및 제11조제3항 관련)

1. 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준은 다음 표에 따른다.

항 목	단위	수량	단가	금액	비고
1) 직접인건비 -특급 정보통신기술자 -고급 정보통신기술자 -중급 정보통신기술자 -초급 정보통신기술자	인인인인
2) 직접경비 -여비 -차량운행비 -현장소요경비 등	식식식
3) 제경비 (1의 110∼120%)	식
4) 기술료 ((1+3)의 20∼40%)	식
5) 부가가치세 ((1+2+3+4)의 10%)	식
합 계
비고 1. 관리주체의 요구에 의해 업무범위가 변경 또는 조정될 경우, 계약 당사자 간에 합의하여 대가를 다시 산정할 수 있다. 2. 직접인건비는 엔지니어링기술자 기술등급별 노임단가를 적용하여 산정한다.

가. 직접인건비 : 유지보수·관리 및 성능점검 대상 설비의 수량과 표 1의 기준인원, 표 2의 조정계수를 곱하여 수량에 반영하고, 엔지니어링기술자 기술등급별 노임단가를 곱하여 산정한다.

나. 직접경비 : 당해 업무 수행에 필요한 여비, 차량운행비, 현장소요경비 등을 포함한다.

다. 제경비 : 당해 업무의 직접경비에 포함되지 않는 간접비용으로 직접인건비의 110% 내지 120% 한도 내에서 정한다.

라. 기술료 : 당해 업무를 위해 점검수행자가 개발, 보유한 기술의 사용료 및 이윤 등을 포함한 비용으로 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20% 내지 40% 한도 내에서 정한다.

1. 통신설비
유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비	단위	기준인원 (인)	조정계수 적용 여부 (연면적 또는 세대수)
케이블설비	식	0.29	√
배관설비	식	0.58	√
국선인입설비	식	0.17	√
단자함설비	식	0.24	√
이동통신구내선로설비	식	0.06	√
전화설비	식	0.10	√
방송 공동수신 안테나 시설	식	0.89	√
종합유선방송 구내전송선로설비	식	0.52	√
2. 방송설비
유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비	단위	기준인원 (인)	조정계수 적용 여부 (연면적 또는 세대수)
방송음향설비	식	0.50	√
3. 정보설비
유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비	단위	기준인원 (인)	조정계수 적용 여부 (연면적 또는 세대수)
네트워크설비	식	1.85	√
전자출입(통제)시스템	식	0.83	√
원격검침시스템	식	0.52	√
주차관제시스템	식	2.45	√
주차유도시스템	식	0.66	√
무인택배시스템	식	0.77	√
비상벨설비	식	0.44	√
영상정보처리기기 시스템	식	0.81	√
홈네트워크 이용자 설비(전유부분)	세대	0.03	-
빌딩안내시스템(BIS)	식	1.69	√
전기시계시스템	식	0.46	√
통합 SI시스템	식	0.46	√
시설관리시스템(Facility Management System)	식	0.54	√
건물에너지관리시스템(BEMS)	식	0.76	√
지능형 인원계수 시스템	식	0.56	√
지능형 경계 감시 시스템	식	0.80	-
스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	식	2.12	√
스마트 도난방지 시스템	식	0.17	√
스마트 공장 시스템	식	0.31	√
스마트 도서관 시스템	개소	0.52	-
지능형 이상음원 시스템	개소	0.64	-
IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	개소	0.13	-
디지털 사이니지	개소	0.56	-
4. 기타설비
유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비	단위	기준인원 (인)	조정계수 적용 여부 (연면적 또는 세대수)
통신용 전원설비	식	1.66	√
통신접지설비	식	0.12	√
비고 1. 기준인원은 기술자 한 명이 유지보수·관리 또는 성능점검을 1회 실시하는데 투입되는 수량을 말한다. 2. 제8조제4항 및 제10조제3항에 따른 수리·교체 등에 소요되는 기술자의 투입 수량은 포함하지 않는다. 3. 단위의 “식”, “세대” 등을 구분하여 적용한다. 4 “지능형 경계 감시 시스템”은 울타리, 철책, 담벼락 등 경계 구간의 거리 600m를 기준으로 하며, 거리별 증감에 따라 기준인원을 산정하여 적용한다.

표 1 유지보수·관리 및 성능점검 투입인원 산정기준

표 2 연면적, 세대수에 따른 조정계수

연면적에 따른 조정계수		세대수에 따른 조정계수
연면적(㎡)	조정계수	세대수	조정계수
1,000 이상 ~ 5,000 미만	1.00	300세대 이상 ~ 500세대 미만	0.50
5,000 이상 ~ 10,000 미만	1.15	500세대 이상 ~ 750세대 미만	0.65
10,000 이상 ~ 15,000 미만	1.30	750세대 이상 ~ 1,000세대 미만	0.80
15,000 이상 ~ 20,000 미만	1.45	1,000세대 이상 ~ 1,250세대 미만	0.95
20,000 이상 ~ 25,000 미만	1.60	1,250세대 이상 ~ 1,500세대 미만	1.10
25,000 이상 ~ 30,000 미만	1.75	1,500세대 이상 ~ 1,750세대 미만	1.25
30,000 이상 ~ 35,000 미만	1.90	1,750세대 이상 ~ 2,000세대 미만	1.40
35,000 이상 ~ 40,000 미만	2.05	2,000세대 이상 ~ 2,250세대 미만	1.55
40,000 이상 ~ 45,000 미만	2.20	2,250세대 이상 ~ 2,500세대 미만	1.70
45,000 이상 ~ 50,000 미만	2.35	2,500세대 이상 ~ 2,750세대 미만	1.85
50,000 이상 ~ 55,000 미만	2.50	2,750세대 이상 ~ 3,000세대 미만	2.00
55,000 이상 ~ 60,000 미만	2.65	3,000세대 이상	2.15
60,000 이상	2.80

비고

1. 영 제37조의2제1항제1호의 건축물은 “연면적에 따른 조정계수”를 적용하고, 영 제37조의2제1항제2호의 공동주택에는 “세대수에 따른 조정계수”를 적용한다.

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별지 제1호서식]

정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소
대상설비		대상	비고	대상설비	대상	비고
케이블 설비		[ ]		홈네트워크 이용자 설비 (전유부분)	[ ]
배관 설비		[ ]		빌딩 안내 시스템(BIS)	[ ]
국선인입 설비		[ ]		전기시계 시스템	[ ]
단자함 설비		[ ]		통합 SI 시스템	[ ]
이동통신 구내선로 설비		[ ]		시설관리 시스템	[ ]
전화 설비		[ ]		건물 에너지관리 시스템	[ ]
방송 공동수신 안테나 시설		[ ]		지능형 인원계수 시스템	[ ]
종합유선방송 구내 전송선로 설비		[ ]		지능형 경계 감시 시스템	[ ]
방송 음향 설비		[ ]		스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[ ]
네트워크 설비		[ ]		스마트 도난방지 시스템	[ ]
전자출입(통제) 시스템		[ ]		스마트 공장 시스템	[ ]
원격검침 시스템		[ ]		스마트 도서관 시스템	[ ]
주차관제 시스템		[ ]		지능형 이상음원 시스템	[ ]
주차유도 시스템		[ ]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[ ]
무인택배 시스템		[ ]		디지털 사이니지	[ ]
비상벨 설비		[ ]		통신용 전원 설비	[ ]
영상정보처리기기 시스템		[ ]		통신 접지 설비	[ ]
작성일자 : 20 년 월 일 작성자 : (서 명)
작 성 방 법
1. [별표 1]에 규정된 설비 및 시설을 참고하여 작성한다. 2. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 정보통신설비 및 현황표를 추가할 수 있다 3. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

( 설비 및 시스템 명칭 ) 현황표

설비(시스템) 구성
설비명	규격(모델명)	수량	제조사	설치 위치	설치연도	비고
설비 계통 상세도
설비 및 시스템 계통 상세도
작 성 방 법
1. 계통 상세도는 구성 설비의 설치 공간, 위치, 규격 등을 파악할 수 있도록 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

보수 및 교체 등 조치 내역
일 자	내 용	조치 세부정보				시공업체정보
		제조사	모델번호	수 량	설치위치
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)
	(발생원인)
	(조치방법)

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별지 제2호서식]

정보통신설비 유지보수·관리 점검표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소
대상설비		대상	점검 결과	대상설비	대상	점검 결과
케이블 설비		[ ]		홈네트워크 이용자 설비 (전유부분)	[ ]
배관 설비		[ ]		빌딩 안내 시스템(BIS)	[ ]
국선인입 설비		[ ]		전기시계 시스템	[ ]
단자함 설비		[ ]		통합 SI 시스템	[ ]
이동통신 구내선로 설비		[ ]		시설관리 시스템	[ ]
전화 설비		[ ]		건물 에너지관리 시스템	[ ]
방송 공동수신 안테나 시설		[ ]		지능형 인원계수 시스템	[ ]
종합유선방송 구내 전송선로 설비		[ ]		지능형 경계 감시 시스템	[ ]
방송 음향 설비		[ ]		스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[ ]
네트워크 설비		[ ]		스마트 도난방지 시스템	[ ]
전자출입(통제) 시스템		[ ]		스마트 공장 시스템	[ ]
원격검침 시스템		[ ]		스마트 도서관 시스템	[ ]
주차관제 시스템		[ ]		지능형 이상음원 시스템	[ ]
주차유도 시스템		[ ]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[ ]
무인택배 시스템		[ ]		디지털 사이니지	[ ]
비상벨 설비		[ ]		통신용 전원 설비	[ ]
영상정보처리기기 시스템		[ ]		통신 접지 설비	[ ]
작성일자 : 20 년 월 일 작성자 : (서 명)
작 성 방 법
1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다. 3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

케이블 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	배관·트레이 노출 상태 확인
	케이블 정리 상태 확인
	케이블 결선 및 접속 상태 확인
	광케이블 곡율반경 준수 및 꺾임 유무 확인
	동축케이블 꼬임등에 의한 케이블 변형 여부 확인
기능
안전	전력선과의 이격거리 확인
	접지저항 측정
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

배관 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	볼트 및 너트 등 체결 상태 확인
	배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인
	내화 충전재 적정 여부 확인(트레이,배관 등)
기능
안전	트레이 접지 상태 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

국선인입 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	맨홀 내 시설물 고정 상태 확인
	맨홀 뚜껑의 결합 상태 및 파손유무 확인
	통신주 상태 및 균열 여부 확인
	통신주 지지대 및 지선 상태 확인
기능
안전	맨홀 내 사다리 거치 상태 확인
	맨홀·수공 양수 상태 확인
	맨홀 내 가스 발생 유무 및 산소도 측정
	통신주 발판 볼트 체결 상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
	접지저항 측정
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

단자함 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	케이블 연결 상태 확인
	케이블 정리 상태 확인
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인
	선번장 부착 여부 및 상태 확인
	케이블 명찰 부착 여부 및 상태 확인
기능
안전	잠금 장치 상태 확인
	접지 상태 확인
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	재해(벼락, 침수, 강우, 분진 등) 보호 환경 확인
	습도 및 온도 조절을 위한 환기 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

이동통신 구내선로 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	고정 및 취부 상태 확인
기능
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

전화 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	송수신 통화 시 적정 음량 확인
	마이크 동작 상태 확인
	통화 수신 시 알람 여부 확인
	통화 연결 및 품질 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

방송 공동수신 안테나 시설 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	안테나 수직, 수평 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	케이블 및 커넥터 연결 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	채널별 지상파 방송 수신 가능 여부 확인
	채널별 지상파 방송 수신 상태 및 품질(육안) 확인
	지하층 DMB, FM 수신 가능 여부 확인
	주전원 차단 시 예비전원장치 작동 유무 확인
	장치함 시건장치 정상 동작 확인
안전	안테나와 주변 피뢰침과의 거리 확인(1미터 이상)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

종합유선방송 구내 전송선로 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	종합유선방송 수신 가능 여부 확인
	종합유선방송 수신 상태 및 품질 확인
	냉각팬 동작상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

방송음향 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	음향 정상 송출 및 출력 여부 확인
	스피커 음량 및 음질 확인
	마이크 정상 동작 확인
	비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

네트워크 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
	FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인
기능	서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인
	링크 동작 속도 확인
	전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인(시건장치가 있는 경우)
	내부 환기 계통 점검(FAN 등)
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

전자출입(통제) 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	출입통제 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	RFID TAG를 통한 도어 열림 확인
	호출버튼을 통한 도어 열림 확인
	현관제어기와 연결된 기기와 음성 또는 영상 통화 가능 여부 확인
	현관제어기와 연결된 기기에서 출입문 제어 가능 여부 확인
	출입관리 모니터링 시스템 기록 정보의 실시간 반영 여부 확인
	전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인(시건장치가 있는 경우)
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

원격검침 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	원격검침 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	검침기기별 실시간 사용량 확인 가능 여부 확인
	검침기기와 서버 데이터의 정상 연동 여부 확인
	냉각팬 동작상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

주차관제 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
	카메라부 렌즈 오염 및 파손 상태 확인
기능	주차관제 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	차량 감지 및 주차 차단기 개폐 정상 작동 상태 확인
	수동 개폐 기능 정상 작동 확인
	기기에서 지원하는 결제 수단별 요금 정산 정상 동작 여부 확인
	차량번호, 요금 등 내용의 정상 표출 여부 확인(해당 기능 지원 시)
	디스플레이 정보(한글, 영문, 숫자 등) 가독성 확인
	호출 버튼을 통한 연결 및 음성 송·수신 상태 확인
	차량 입출차 시 경보음(부저) 동작 상태 확인
	차량 입출차 시 LED 점멸 동작 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

주차유도 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	주차유도 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	주차 공간 유무에 따른 발광소자(LED 등) 동작 확인
	주차 유도 안내판 및 유도등 정상 동작 여부 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인(해당 기능 지원 시)
	냉각팬 동작상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

무인택배 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	무인택배 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	택배함 인출 및 잠금 기능 정상 동작 확인
	디스플레이 정보, 선명도, 밝기 등 이용 환경 확인
	물리적 또는 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인(키패드 등)
	물리적 또는 논리적 버튼 동작 시 디스플레이 정보와의 상호 연계성 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

비상벨 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	동작 상태별 발광소자(LED 등) 점등 상태 확인
	비상벨 작동 시 통화 연결 및 품질 확인
	비상벨 작동 시 연계된 부가 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인
	자동화재설비 연동 유무 및 작동 여부 확인
	구내방송설비 연동 상태 및 작동 여부 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

영상정보처리기기 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	방진/방수 등 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	시스템 지원 기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션 인식 등) 동작 상태 확인
	마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)
	기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	리프트 동작상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

홈네트워크 이용자 설비(전유부분) 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	홈네트워크 단말기기 원격제어 정상 작동 여부 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

빌딩 안내 시스템(BIS) 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인
	BIS 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	표출 정보에 대한 영상 및 음향 상태 확인
	글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인
	제어기기와의 데이터 연동 및 정확도 확인
	Console 연결 상태 확인
	CPU 상태 확인
	메인보드 상태 확인
	Memory 상태 확인
	PCI 모듈 상태 확인
	Storage 모듈 상태 확인
	Power 모듈 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	네트워크 연결 확인
	시스템 Activity 연동 확인
	저장공간 여유 확인
	시스템 사용율 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

전기시계 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	위성 신호 포착 및 동기, 시각 데이터 검출 및 변환 기능 상태 확인
	표준시간 수신 상태 확인
	Console 연결 상태 확인
	CPU 상태 확인
	메인보드 상태 확인
	Memory 상태 확인
	PCI 모듈 상태 확인
	Storage 모듈 상태 확인
	Power 모듈 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	네트워크 연결 확인
	시스템 Activity 연동 확인
	저장공간 여유 확인
	시스템 사용율 확인
	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
안전
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

통합 SI 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	Console 연결 상태 확인
	CPU 상태 확인
	메인보드 상태 확인
	Memory 상태 확인
	PCI 모듈 상태 확인
	Storage 모듈 상태 확인
	Power 모듈 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	네트워크 연결 확인
	시스템 Activity 연동 확인
	저장공간 여유 확인
	시스템 사용율 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

시설관리 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	Console 연결 상태 확인
	CPU 상태 확인
	메인보드 상태 확인
	Memory 상태 확인
	PCI 모듈 상태 확인
	Storage 모듈 상태 확인
	Power 모듈 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	네트워크 연결 확인
	시스템 Activity 연동 확인
	저장공간 여유 확인
	시스템 사용율 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

건물 에너지관리 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	Console 연결 상태 확인
	CPU 상태 확인
	메인보드 상태 확인
	Memory 상태 확인
	PCI 모듈 상태 확인
	Storage 모듈 상태 확인
	Power 모듈 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	네트워크 연결 확인
	시스템 Activity 연동 확인
	저장공간 여유 확인
	시스템 사용율 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

지능형 인원계수 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	CCTV 움직임 감지 및 동작 상태 확인
	센서와의 데이터 연동 여부 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	냉각팬 동작 상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	장비 전원공급 단자 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

지능형 경계 감시 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	경계감시 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	구역별 센서 동작 및 감지 이벤트 발생 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	냉각팬 동작 상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

스마트 병원 설비(의료용 너스콜) 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	호출기 버튼 정상 눌림 및 복원 여부 확인
	통화 연결 및 품질 상태 확인
	주수신기와 호출 병실 간 데이터 연동 여부 확인
	호출 시 복도등 연동 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
안전	전원 단자 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

스마트 도난방지 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	도난 감지 장치의 태그 인식 여부 확인
	경보기 작동 여부 확인(태그 인식 시)
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

스마트 공장 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	모니터링 디스플레이 장치 정상 동작 여부 확인
	환경정보 값 실시간 송수신 여부 확인
	구성 설비 데이터 수집 및 제어 여부 확인
	입·출력 모듈을 통한 물리적 설비 제어 여부 확인
	센서 동작 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

스마트 도서관 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	도서 출납 기능 확인
	보관 도서에 대한 검색 기능 여부 확인
	UV 살균 시스템 작동 여부 확인
	디스플레이 정상 동작 여부 확인
	바코드리더기 인식 작동 여부 확인
	프린터 기능 작동 여부 확인(대출/반납 확인증)
	물리적 및 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인
	네트워크 연결 상태 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	잠금 장치 상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

지능형 이상음원 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	비상벨 버튼 정상 동작 여부 확인
	영상 및 음향 상태 확인
	경보 정상 작동 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	냉각팬 동작 상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인
	센서와의 데이터 연동 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	냉각팬 동작 상태 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

디지털 사이니지 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	서버로부터 받은 실시간 정보의 정상 표출 여부 확인
	글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

통신용 전원 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인
	고정 및 취부 상태 확인
	배터리 보호함 및 단자 커버 유무 및 상태 확인
	배터리 누액 발생 여부 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능	배터리 충전량 확인
	냉각팬 동작 상태 확인
	고장 또는 오작동 경고 알람 여부 확인
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	항온·항습장치 동작상태 확인
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

통신 접지 설비 유지보수·관리 점검표

점검자		설치위치
설치업체
점검항목	점검내용		점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)
	고정 및 취부 상태 확인
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)
기능
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	이상 발열 및 소음 상태 확인
	접지저항 측정
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다. 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별지 제3호서식]

정보통신설비 성능점검표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소
대상설비		대상	점검 결과	대상설비	대상	점검 결과
케이블 설비		[ ]		홈네트워크 이용자 설비 (전유부분)	[ ]
배관 설비		[ ]		빌딩 안내 시스템(BIS)	[ ]
국선인입 설비		[ ]		전기시계 시스템	[ ]
단자함 설비		[ ]		통합 SI 시스템	[ ]
이동통신 구내선로 설비		[ ]		시설관리 시스템	[ ]
전화 설비		[ ]		건물 에너지관리 시스템	[ ]
방송 공동수신 안테나 시설		[ ]		지능형 인원계수 시스템	[ ]
종합유선방송 구내 전송선로 설비		[ ]		지능형 경계 감시 시스템	[ ]
방송 음향 설비		[ ]		스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[ ]
네트워크 설비		[ ]		스마트 도난방지 시스템	[ ]
전자출입(통제) 시스템		[ ]		스마트 공장 시스템	[ ]
원격검침 시스템		[ ]		스마트 도서관 시스템	[ ]
주차관제 시스템		[ ]		지능형 이상음원 시스템	[ ]
주차유도 시스템		[ ]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[ ]
무인택배 시스템		[ ]		디지털 사이니지	[ ]
비상벨 설비		[ ]		통신용 전원 설비	[ ]
영상정보처리기기 시스템		[ ]		통신 접지 설비	[ ]
작성일자 : 20 년 월 일 작성자 : (서 명)
작 성 방 법
1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다. 3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

케이블 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	통과 지점 광케이블 스파이럴 슬리브 보호 여부 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

배관 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	케이블 수용 여유 공간 확인
	배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

국선인입 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	맨홀 내 시설물 고정 상태 확인
	맨홀 뚜껑의 결합 상태 및 파손유무 확인
	통신주 상태 및 균열 여부 확인
	통신주 지지대 및 지선 상태 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

단자함 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) 및 확인
	잠금 장치 상태 확인
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인
	케이블 연결 및 정리 상태 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

이동통신 구내선로 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	접속함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인
	잠금 장치 상태 확인
	배관 예비공 가용 여부 확인
	전원 단자 및 연결 상태 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

전화 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	통화 연결 및 품질 확인
	접지저항 측정
	AC 및 DC 입력 전원 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

방송 공동수신 안테나 시설 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	출력 검사 단자의 레벨값 확인
	지하 DMB, FM 수신 상태 확인
	증폭기·분배기 간의 공간 확보 및 신호 간섭 확인
	누설동축케이블 전계강도 측정
	전파환경(RSRP) 측정
	유휴 분배 및 분기 단자 종단저항 측정(75Ω)
	기기 입·출력 신호 레벨 측정
	광 송·수신 레벨 측정
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

종합유선방송 구내 전송선로 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	출력 검사 단자의 레벨값 확인
	기기 입·출력 신호 레벨 측정
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

방송음향 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	방송 송출 및 출력 시 노이즈 발생, 방송 품질 확인
	출력 음향의 음량의 적정성 확인
	비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

네트워크 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인
	광 송·수신 레벨 확인
	전송 및 라우터 패킷, BER 측정
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

전자출입(통제) 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인
	일정 시간 이후 자동 닫힘 및 잠금 기능 확인
	수동 조작 스위치 정상 동작 여부 확인
	RF카드 자기장 세기 측정
	RF카드 인식거리 측정
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

원격검침 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	누설동축케이블 전계강도 측정
	송신 출력 측정
	스퓨리어스 측정
	무선 신호 수신기기 수신감도 측정
	무선 신호 전계강도 측정
	안테나 송·수신 신호 상태 확인(무선 방식의 경우)
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

주차관제 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	주간 및 야간 차량번호 인식 여부 확인
	차량 출입의 실시간 감지 및 신호 송·수신 확인
	층별, 구역별 주차 현황에 따른 만공차 내용 표출 정확도 확인
	중앙감시반 또는 관제 서버와의 데이터 연동 여부 확인
	차량검지기 DEEP 스위치 설정 값 정상 여부 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

주차유도 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	차량 위치 정보의 저장 및 기록 상태 확인
	주차 공간 유무에 따른 발광소자(LED 등) 동작 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

무인택배 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	시스템 사용자 권한 확인
	중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인
	물리적 또는 논리적 버튼 동작 시 디스플레이 정보와의 상호 연계성 확인
	물리적 또는 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인(키패드 등)
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

비상벨 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	작동 시 관제소(경비실, 관리사무소 등)와의 통화 연결 및 품질 상태 확인
	구내방송설비 연동상태 작동 유무 확인
	무선 신호 수신 감도 측정
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

영상정보처리기기 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션인식 등) 동작 상태 확인
	마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)
	기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인
	냉각팬 동작상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

홈네트워크 이용자 설비(전유부분) 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	홈네트워크 단말기기 원격제어 정상 작동 여부 확인
	월패드 사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 펌웨어 적용 여부 확인
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

빌딩 안내 시스템(BIS) 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인
	제어기기와의 데이터 연동 및 정확도 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

전기시계 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인
	모시계∼자시계 각 회선별 송출 및 도착전압 측정
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

통합 SI 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

시설관리 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	RF카드 자기장 세기 측정
	RF카드 인식거리 측정
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

건물 에너지관리 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

지능형 인원계수 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	센서 감도 및 감지 범위 점검
	실시간 인원 계수 및 누계 데이터 정상 동작 테스트
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

지능형 경계 감시 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	실시간 경보 및 알림 작동 확인
	데이터 연동 및 정확도 확인
	중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인
	렌즈 오염 및 파손 상태 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

스마트 병원 설비(의료용 너스콜) 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	호출기 버튼 정상 눌림 및 복원 여부 확인
	주수신기의 통화용자기 확장성 확인
	통화 연결 및 품질 상태 확인
	주수신기와 호출 병실 간 데이터 연동 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

스마트 도난방지 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	도난 감지 장치의 태그 인식 여부 확인
	경보기 작동 여부 확인(태그 인식 시)
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

스마트 공장 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	센서 및 제어기기와 데이터 연동 여부 확인
	SCADA 관련 설비의 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인
	PLC관련 설비의 각종센서 제어 가능 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

스마트 도서관 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인
	터치 감도 및 응답 속도 확인
	권한 사용자 액세스 가능 여부 확인
	이용 시간 제외 동작 중단 여부 확인
	UPS 바이패스 절체 동작시험(UPS 설치시)
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

지능형 이상음원 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	이상 음원 감지 정상 동작 테스트
	관제소와의 통화 연결 및 품질 상태 확인
	영상 촬영 방해 요인 확인
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인
	녹화 영상 재생 및 품질 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	각종 센서 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인
	센서 송신 데이터의 실시간 수신 여부 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

디지털 사이니지 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	디스플레이 고정 장치 상태 확인
	서버로부터 받은 실시간 정보의 정상 표출 여부 확인
	글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인
	디스플레이 테스트를 통한 불량 화소 확인
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인
	최신 보안 패치 설치 여부 확인
	최신 펌웨어 설치 여부 확인
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인
	AC 및 DC 입력 전원 측정
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

통신용 전원 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	이중화부 동작, 절체 시험
	UPS 바이패스 절체 동작시험
	입ㆍ출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정
	축전지 비중 측정(무보수형 제외)
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

통신 접지 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인
	접지 상태 확인
	접지저항 측정
부적합 항목	<부적합사항> ○ -
	<조치사항> ○ -
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별지 제4호서식]

정보통신설비 성능점검 결과보고서

(앞 쪽)
점검현장 개요	명 칭 (상 호)				선임자격	특급[ ] 고급[ ] 중급[ ] 초급[ ]
	주 소
	용 도				연면적 (세대수)	㎡ ( 세대)
	건물구조		지상 층, 지하 층		성능점검 기준일
관리주체	성 명 (대표자)				전화번호
	주소
점검대상 정보통신설비 종류
점검기간			년 월 일 ~ 년 월 일 ( 총 점검일수 : )
점검자			상호(명칭)	대표자			등록번호
점검 참여 기술자
성명			등급구분	수첩발급번호			점검기간
｢정보통신공사업법｣ 제37조의3제3항에 따라 정보통신설비 성능점검 결과보고서를 제출합니다. 년 월 일 관리주체 (서명 또는 인) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하
첨부서류		1. 정보통신설비 성능점검표(별지 제3호서식) 2. [별표 2]에 따른 정보통신설비 시스템 검토, 성능개선 계획 수립 검토 결과
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
점검결과 내역서
현장 명칭			주 소
점검결과 (특기사항)
점검자(대표자)	직위 성명 (서명 또는 인)
구 분	점검결과	부적합 내역
케이블 설비
배관 설비
국선인입 설비
단자함 설비
이동통신 구내선로 설비
전화 설비
방송 공동수신 안테나 시설
종합유선방송 구내 전송선로 설비
방송 음향 설비
네트워크 설비
전자출입(통제) 시스템
원격검침 시스템
주차관제 시스템
주차유도 시스템
무인택배 시스템
비상벨 설비
영상정보처리기기 시스템
홈네트워크 이용자 설비(전유부분)
빌딩 안내 시스템(BIS)
전기시계 시스템
통합 SI 시스템
시설관리 시스템
건물 에너지관리 시스템
지능형 인원계수 시스템
지능형 경계 감시 시스템
스마트 병원 설비(의료용 너스콜)
스마트 도난방지 시스템
스마트 공장 시스템
스마트 도서관 시스템
지능형 이상음원 시스템
IoT기반 지하공간 안전관리 시스템
디지털 사이니지
통신용 전원 설비
통신 접지 설비
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [ 적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기한다. 2. 부적합 내역에는 점검대상 정보통신설비의 성능점검 결과에 따른 부적합 내역을 작성한다. 3. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가할 수 있다