비상부하일람표

고객명 :                                .   .   .                   작성자 :          (인)

화재 시 부하	용량 (㎾)	수량 (EA)		합계용량 (㎾)	정전 시 부하	용량 (㎾)	수량 (EA)		수용률 (%)	합계용량 (㎾)
옥내소화전펌프					급·배수펌프동력
스프링클러펌프					승용승강기
물분무 등 소화펌프					화물용승강기
연결송수관펌프					비상겸용승강기
부속실 등 제연팬					항온항습설비
거실제연팬					냉동․ 냉장설비
비상용승강기					공기조화설비
피난용승강기					급․ 배기팬
방화·제연셔터					환기팬
배연설비					주방동력
지하실 배수펌프					기계식주차장동력
지하주차장 급배기팬					정화조 동력
그 밖의 것					그 밖의 것
(전동기) 소계					(일반전동기) 소계
비상콘센트설비					동파방지시설
유도등					비상용전등․ 전열
비상조명등					OA기기부하
피난구 조명등					전산실 등(고조파)
보안(CCTV)시설					세대비상전원
공용전등					주방전력
방송·통신시설					그 밖의 것
항공장애표시등
의료시설
그 밖의 것
(전등·전열) 소계					(전등·전열) 소계
화재 시 부하 합계					정전 시 부하 합계
필수 입력 값
① 부하의 출력합계(ΣPL)			(㎾)		② 최대 값 전동기 용량(Pn)			(㎾)
③ 최대 값 전동기 기동방법에 따른 계수(C)					※ 기동방법 계수(직입 : 1.0, Y-△ : 0.67, 시동보상기 : 0.42, 리액터 : 0.65)

주1) 화재 시 부하와 정전 시 부하를 계산하여 용량이 큰 부하를 ΣPL 용량으로 선정

주2) 부하일람표에 작성된 부하조사 내용은 현장과 동일함

비상발전기 용량계산서

고     객     명

수전전압 및 용량

발전전압 및 용량

발전기 설치년도

□ PG3 방식

ㅇ 부하 중 최대의 값을 갖는 전동기 또는 전동기군을 기동 순서상 마지막으로 시동할 때 필요한 발전기 용량

PG3 ≥	[	ΣPL	-	Pn	+	(Pn	× β	× C	× COSθ)	] ×	1	[kVA]
		ηL									COSΦ

여기서, ΣPL : 부하의 출력합계[㎾]

Pn : (시동[㎾]-입력[㎾])의 값이 최대로 되는 전동기 또는 전동기군의 출력[㎾]

COSθ : Pn[㎾] 전동기의 시동 시 역률(분명하지 않을 경우 0.4)

ηL : 부하의 종합효율(분명하지 않을 경우 0.85)

COSΦ : 부하의 종합역률(분명하지 않을 경우 0.8)

β : 전동기 출력 1[㎾]에 대한 시동[kVA](분명하지 않을 경우 7.2)

C : 계수(직입 : 1.0, Y-△ : 0.67, 시동보상기 : 0.42, 리액터 : 0.65)

위 식에 의해 다음과 같이 구할 수 있다.

PG3 =	[		-		+	(	×	×	× )	] ×	1		∴ PG3 =	[kVA]

계산된 적정 발전기 용량 기준[A, ㎾]	설치된 발전기 용량 [B, ㎾]	부족분[A-B, ㎾]
[㎾]	[㎾]	[㎾]

□ 검토결과 :