피뢰설비 사용전검사 수검자 준비자료 서식

점검 세부내용	최종 확인자
1. 피뢰설비 측정 및 시험 총괄표	ㅇ 대표자, 현장소장 등 관리책임자
2. 수뢰부 점검기록표 ㅇ 일반규격 ㅇ 종합 체크리스트 - 배치 - 구성부재 - 부착·접속부 ㅇ 사진
3. 인하도선 점검기록표 ㅇ 일반규격 ㅇ 종합 체크리스트 - 배치 - 구성부재 - 부착·접속부 ㅇ 사진
4. 접지시스템 점검기록표 ㅇ 일반규격 ㅇ 종합 체크리스트 - 배치 - 구성부재 - 접지저항 ㅇ 사진
5. 피뢰설비 시공사진	ㅇ 소유자 또는 점유자, 책임감리원 및 시공관리책임자

피뢰설비 측정 및 시험 총괄표

사업장 기본정보	사업장명 :				점검일자 : 년 월 일 ~ 년 월 일
	대표자명 :				설치장소 :
	설치용량 :				한전 계통연계전압 :
설비 또는 분야별 측정/시험	①측정/시험분야 : 수뢰부		상호 : ㅇㅇ전기시험(주)			점검자 : 김ㅇㅇ, 이ㅇㅇ
	②측정/시험분야 : 인하도선		상호 : ㅇㅇ전기시험(주)			점검자 :
	③측정/시험분야 : 접지시스템		상호 : ㅇㅇ전업사			점검자 :
	④측정/시험분야 :		상호 :			점검자 :
측정 및 시험장비 현황	①장비명 : 접지측정기		제조번호 : 4325897458			교정 유효일자 : 2024.5.25.
	②장비명 :
	③장비명 :
	④장비명 :
작성자	상 호 :				성 명 :
	전화번호 :				E-mail :
종합의견	* 시공과정 중 점검결과 ‘부적합, 미흡, 특이사항 및 권고사항’ 등을 기록합니다.
「전기안전관리법」 제18조 및 「전기설비 검사 및 점검의 방법･절차 등에 관한 고시」 제17조에 따라 점검 결과를 제출합니다.
년 월 일
확인자				(서명 또는 인)
한국전기안전공사 귀하
비 고	ㅇ 점검자는 전기안전관리법 시행규칙 제10조에 따른 기술자격을 갖춘 자로 하며, 피뢰레벨이 Ⅲ~Ⅳ 등급인 경우 현장소장, 소속직원 등 공사 관계자가 시험·측정하고 작성할 수 있다. ㅇ 확인자는 대표자, 현장소장 등 관리책임자가 시험·측정결과를 확인하고 날인한다. ㅇ 육안으로 확인이 불가능한 부분(매립부분 등)은 사진을 첨부하거나 검사자에게 전송 또는 직접 보여주어야 한다. 이 때 사진은 명확하게 확인할 수 있어야 한다.

수뢰부 점검기록표

수뢰부 일반규격
피뢰시스템 레벨			4		메시 치수(m)		10×10
회전구체 반경(m)			20		재료		동
보호각(°)			75		자연적 구성부재		유, 무
두께(㎜)			5		단면적(㎟)		50
전기적 연속성(Ω)			0.2
수뢰부 종합 체크리스트
NO	항목	확인사항						점검결과	비고
1	배치	ㅇ 수뢰부의 조합 및 배치확인
		ㅇ 수평도체의 설치위치 확인
		ㅇ 코너 돌출부의 추가 수뢰부 유무 확인
		ㅇ 건축물 높이 60m 이상 부분 측뢰 보호상태 확인
2	구성 부재	ㅇ 수뢰부의 치수 및 재질 확인
		ㅇ 부식에 대한 고려 여부 확인
		ㅇ 금속제 구성 부재의 치수 확인
		ㅇ 전기적 연속성 확보 확인
3	부착· 접속부	ㅇ 수뢰부의 부착상태 확인
		ㅇ 부품 및 접속 확인
4	기타	ㅇ 기타 기준사항 적정
사진				사진		사진		사진
내용				내용		내용		내용
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

인하도선 점검기록표

인하도선 일반규격
피뢰시스템 레벨			4		주/보조 인하도선		철근/구리 50mm2
인하도선사이 간격(m)			10		재료		동
환상도체사이 간격(m)			10		자연적 구성부재		유, 무
두께(㎜)			5		단면적(㎟)		50
전기적 연속성(Ω)			0.2
인하도선 종합 체크리스트
NO	항목	확인사항					점검결과		비고
1	배치	ㅇ 인하도선의 적정성 확인
		ㅇ 인하도선의 평균간격 확인
		ㅇ 수평 환상도체의 배치 확인
2	구성 부재	ㅇ 인하도선의 치수 및 재질 확인
		ㅇ 부식에 대한 고려여부 확인
		ㅇ 금속제 구성부재의 치수 확인
		ㅇ 전기적 연속성 확보
3	부착· 접속부	ㅇ 인하도선의 설치상태
		ㅇ 부품 및 접속 확인
		ㅇ 기계적 보호상태 확인
4	기타	ㅇ 기타 기준사항 적정
사진				사진		사진		사진
내용				내용		내용		내용
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

접지시스템 점검기록표

접지시스템 일반규격
피뢰시스템 레벨			4	매설 깊이(m)	10
접지극의 유형			B	재료	동
벽과의 이격거리(m)			1	단면적(㎟)	50
두께(㎜)			5	접지저항(Ω)	5
접지시스템 종합 체크리스트
NO	항목	확인사항			점검결과	비고
1	배치	ㅇ 접지극의 유형 (A․B형 구조체이용 접지극) 확인
		ㅇ 매설위치 및 깊이 적정성
		ㅇ 접지극간 최소길이, 접지극 최소면적 확인
2	구성 부재	ㅇ 접지극 수치, 재질 확인
		ㅇ 접지도체 보호상태
3	접지 저항	ㅇ 접지저항 확인
4	기타	ㅇ 기타 기준사항 적정
사진			사진	사진	사진
내용			내용	내용	내용
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

피뢰설비 시공사진

□ (장소)

□ (일시)

□ (내용)

사진 또는 첨부자료

1. 지중 및 물밑 전선로 포설상태

- 방호장치, 매설깊이

2. 접지시스템

- 대지저항률 측정자료 및 지질분석자료

- 접지극(형상, 제원, 매설깊이)

- 접지저항 측정자료

3. 배선공사

- 은폐배선관련

- 내화물 충전상태(전선관, 몰드 덕트내부)

□ (장소)

□ (일시)

□ (내용)

사진 또는 첨부자료

1. 지중 및 물밑 전선로 포설상태

- 방호장치, 매설깊이

2. 접지시스템

- 대지저항률 측정자료 및 지질분석자료

- 접지극(형상, 제원, 매설깊이)

- 접지저항 측정자료

3. 배선공사

- 은폐배선관련

- 내화물 충전상태(전선관, 몰드 덕트내부)

상기 피뢰설비의 은폐, 매립된 부분에 대하여 검사기준에 이상 없음을 확인합니다.

년     월     일

확인자

(서명 또는 인)

* 확인자 : 소유자 또는 점유자, 책임감리원, 시공관리책임자

피뢰설비 등급(레벨) 확인서

검사 신청인 (소유자 또는 점유자)	대표자 성명 :		전화번호 :
	사업장명(상호) :
	대표자 주소 :
피뢰설비 설치내역	피뢰등급 (레벨)	Ⅰ: □ Ⅱ: □ Ⅲ: □ Ⅳ: □
	설치주소
	근거법령	□ 건축법 : ☐ □ 위험물안전관리법 : ☐ □ 산업안전보건법 : ☐ □ 기타( ) ☐
피뢰설비 책임점검자	성 명 : (서명)				전화번호 :
	소 속 :				직 책 :
	국가기술자격명:				자격번호
	☞				☞

산업통상자원부 고시 「전기설비 검사 및 점검의 방법･절차 등에 관한 고시」 별표7에 따라 위 사업장의 피뢰설비 등급(레벨)을 확인하고 제출합니다.

년     월     일

검사 신청인 :                (서명 또는 인)

한국전기안전공사 귀하

제출서류	1. 건축물 또는 구조물의 용도를 확인할 수 있는 서류 1부. * 건축허가서 사본, 건축ㆍ대수선ㆍ용도변경 신고필증 사본, 건축물 관리대장 사본 등

작 성 방 법

비고1) 피뢰설비의 피뢰등급(레벨), 근거법령의 해당☐에 체크(☑) 합니다.

비고2) 기타 법령에 해당하는 경우에는 피뢰설비 설치근거가 되는 법령(행정규칙 포함) 명을 적습니다.

비고3) 책임점검자는 전기안전관리법 시행규칙 제10조제1항에 해당하는 자에 해당됩니다.