소방안전관리자 시험 문제(2급)

〔문제1〕다음 중 연소의 3요소가 아닌 것은?

㉮ 가연물       ㉯ 산소        ㉰ 점화원         ㉱ 습도

☞(해설㉱)  연소의 3요소 : 가연물, 산소공급원, 점화원 가산점

〔문제2〕물질의 연소 시 산소 공급원이 될 수 없는 것은?

㉮ 산소      ㉯ 자기반응성 물질      ㉰ 산화제         ㉱ 고체가연물

☞(해설㉱)  산소공급원 : 산소, 산화제, 자기반응성 물질, 1류(액체산화제), 6류(고체산화제)

〔문제3〕분해연소를 하는 물질은?

㉮ 가솔린      ㉯ 알콜        ㉰ 종이         ㉱ 도시가스

☞(해설㉰) 분해연소 : 석탄, 종이, 목재, 플라스틱 등

증발연소 : 가솔린, 알콜

확산연소 : 도시가스

표면연소 : 코우크스, 목탄(숯), 금속(박, 리본)

〔문제4〕건물 내에서 연기의 수평방향 이동속도는 몇 (m/s) 정도인가?

㉮ 0.2 ~ 0.3     ㉯ 0.5 ~ 1.0     ㉰ 3 ~ 5       ㉱ 5 ~ 10

☞(해설㉯)  건축물 화재에서의 연기의 이동속도

수 평 방 향	0.5 ~ 1.0 (m/s)
수 직 방 향	2 ~ 3 (m/s)
계 단 실 내	3 ~ 5 (m/s)

〔문제5〕이산화탄소 소화약제의 소화효과와 관계없는 것은?

㉮ 제거효과     ㉯ 냉각효과     ㉰ 질식효과       ㉱ 피복효과

☞(해설㉮)  이산화탄소 소화약제의 소화효과 : 냉각효과, 질식효과, 피복효과

〔문제6〕배치도 증을 이용하여 가상화재상황을 설정하고 실시하는 자위소방훈련은?

㉮ 기초훈련     ㉯ 부분훈련     ㉰ 도상훈련       ㉱ 종합훈련

☞(해설㉰)

〔문제7〕연소에 대한 설명 중 가장 적합한 것은?

㉮ 산소와 열을 수반하는 반응이다.

㉯ 산소와 반응하는 것이다.

㉰ 빛과 열을 수반하면서 산소와 반응하는 것이다.

㉱ 가연성가스를 발생시키기 위한 반응이다.

☞(해설㉰)  연소 : 빛과 열을 수반하면서 산소와 반응하는 것

〔문제8〕일반 목조건물에서 화재의 최성기까지의 소요시간은?

㉮ 1 ~ 5분    ㉯ 5 ~ 15분     ㉰ 20 ~ 30분     ㉱ 35 ~ 40분

☞(해설㉯) 목조건물에서 화재의 최성기까지의 소요시간 : 10분 정도 소요 , 1100~1200도

내화구조 : 20~30분정도 소요, 800~1000도

〔문제10〕다음 중 위험물이 아닌 것은?

㉮ 도시가스    ㉯ 알콜    ㉰ 휘발유       ㉱ 경유

☞(해설㉮)  도시가스 : 고압가스에 해당

〔문제12〕다음 중 피난설비는?

㉮ 유도등     ㉯ 비상방송설비    ㉰ 제연설비     ㉱ 자동화재속보설비

☞(해설㉮)  제연설비 : 소화활동설비

〔문제13〕다음 중 경보설비에 해당되지 아니한 설비는?

㉮ 자동화재속보설비   ㉯ 자동식 사이렌설비   ㉰ 비상조명등   ㉱ 비상방송설비

☞(해설㉰) 비상조명등 : 피난설비에 해당

〔문제14〕소화활동상 설비가 아닌 것은?

㉮ 제연설비    ㉯ 무선통신보조설비    ㉰ 비상경보설비   ㉱ 연결살수설비

☞(해설㉰) 비상경보설비 : 경보설비에 해당

〔문제15〕다음 중 소화기구의 종류가 아닌 것은?

㉮ 수동식소화기   ㉯ 자동식소화기   ㉰ 간이소화용구   ㉱ 누전경보기

☞(해설㉱) 누전경보기 : 경보설비에 해당

① 수동식소화기 : 분말

② 자동식소화기. 캐비넷형 자동소화기기 및 자동확산용구

③ 소화약제에 의한 간이소화용구

〔문제16〕옥내소화전이 각 층에 7개씩 설치되어 있다. 수원의 용량은 ?

㉮ 5.2 (㎥)      ㉯ 13 (㎥)      ㉰ 16 (㎥)       ㉱ 19 (㎥)

☞(해설㉮) ①옥내소화전 수원의 용량 : 130ℓ × N(소화전 수:최대2개) × 20분

= 2.6㎥(130ℓ×20분) × 2개 = 5.2톤(㎥)

②스프링클러 수원의 용량 :  80ℓ × N(헤드의 수) × 20분

〔문제17〕다음 소화설비 중 비상전원을 필요로 하지 않는 것은?

㉮ 옥내소화전설비   ㉯ 스프링클러설비  ㉰ 포소화설비  ㉱ 옥외소화전설비

☞(해설㉱)

〔문제19〕스프링클러설비의 음향장치의 설치거리는?

㉮ 보행거리 5m 이하           ㉯ 보행거리 25m 이하

㉰ 수평거리 5m 이하           ㉱ 수평거리 25m 이하

☞(해설㉱)

〔문제20〕다음 중 차고 ․ 주차장에 설치하는 포소화설비의 종류가 아닌 것은?

㉮ 호스릴방출설비              ㉯ 홈워터스프링클러헤드설비

㉰ 포헤드설비                  ㉱ 고정포방출설비

☞(해설㉮)호스릴방출설비 : CO2소화설비의 종류(전역방출설비, 국소방출설비, 호스릴 방출설비)

〔문제21〕할로겐화합물 소화약제의 소화원리가 아닌 것은?

㉮ 냉각효과     ㉯ 질식효과     ㉰ 억제효과      ㉱ 제거효과

☞(해설㉱) 할로겐화합물 소화약제의 소화원리

① 냉각효과    ② 질식효과    ③ 억제효과

※ 할로겐화합물 소화약제는 억제효과가 가장 뛰어나다

〔문제22〕자동화재탐지설비의 주요 구성부분이 아닌 것은?

㉮ 수신기       ㉯ 발신기       ㉰ 감지기       ㉱ 헤드

☞(해설㉱)  헤드 : 스프링클러설비의 구성부분

〔문제23〕심폐소생술(CPR)에 있어서 인공호흡을 실시하는데 공기의 저항이 느껴질 때

가장 먼저 시행하여야 할 조치는 무엇인가?

㉮ 즉시 하임리히법을 시행한다.

㉯ 환자를 옆으로 돌려 재차 인공호흡을 실시한다.

㉰ 두부후굴 하악거상법을 다시 시도한다.

㉱ 손가락으로 이물질을 제거한다.

☞(해설㉰)  인공호흡을 실시하는데 공기의 저항이 느껴질 때 가장 먼저 시행하여야 할

조치 : 두부후굴 하악거상법을 다시 시도

〔문제24〕다음 중 피난사다리의 종류가 아닌 것은?

㉮ 고정식           ㉯ 올림식          ㉰ 내림식         ㉱ 접는식

☞(해설㉱) 접는식이 해당되지 않음

〔문제25〕통로유도등의 표시색으로 적합한 것은?

㉮ 녹색바탕에 백색문자         ㉯ 녹색바탕에 적색문자

㉰ 백색바탕에 적색문자         ㉱ 백색바탕에 녹색문자

☞(해설㉱) 유도등의 표시색

① 통로  유도등 : 백색바탕에 녹색문자

② 피난구유도등 : 녹색바탕에 백색문자

〔문제28〕방염성능이 있어야 할 물품이 아닌 것은?

㉮ 전시용 합판       ㉯ 커텐 ․ 카페트     ㉰ 침구용 시트     ㉱ 대도구용 합판

☞(해설㉰)  방염대상 물품

① 창문에 설치하는 커텐류(브라인드를 포함한다)

② 카페트, 벽지류로소 두께가 2mm 미만인 종이벽지를 제외한다

③ 전시용 합판 또는 섬유판, 무대용 합판 또는 섬유판

④ 암막 ․ 무대막 (영화영상관에서 설치하는 스크린을 포함)

〔문제29〕방염물품을 사용하여야 할 특수장소에 해당하지 않는 장소는?

㉮ 영화관         ㉯ 텔레비전 촬영소         ㉰ 아파트       ㉱ 종합병원

☞(해설㉰) 방염물품을 사용하여야 할 특수장소

① 근린생활시설 중 안마시술소 및 헬스클럽장, 건축물의 옥내에 있는 문화

집회 및 운동시설로서 수영장을 제외한 것, 숙박시설, 종합병원, 통신촬영

시설 중 방송국 및 촬영소

② 노유자시설 ․ 의료시설 중 정신보건시설 및 청소년시설

③ 다중이용업의 영업장

④ 건물 층수가 11층 이상인 것(아파트를 제외)

〔문제30〕다음 중 자위소방훈련의 종류가 아닌 것은?

㉮ 부분훈련        ㉯ 도상훈련             ㉰ 연습훈련      ㉱ 종합훈련

☞(해설㉰) 자위소방훈련의 종류 : 기초훈련, 부분훈련, 도상훈련, 종합훈련

〔문제31〕화상의 부위가 분홍색으로 되고 분비액이 많이 분비되는 화상의 정도는?

㉮ 1도 화상      ㉯ 2도 화상       ㉰ 3도 화상       ㉱ 4도 화상

☞(해설㉯) 화상의 정도

① 1도 화상 : 최 외부 피부가 손상되어 그 부위가 빨간 색깔을 띠고 통증을

느끼는 정도

② 2도 화상 : 화상의 부위가 분홍색으로 되고 분비물이 많이 분비되는 정도

③ 3도 화상 : 피하조직의 지방질까지 열이 침투하여 말초신경까지 손상

④ 4도 화상 : 열이 뼈 속까지 침투한 단계

〔문제32〕지휘 ․ 통보 ․ 연락 ․ 소화 ․ 피난유도 ․ 방호 ․ 응급구호  ․ 소방대유도 등을 개별적으로

익히는 자위소방훈련의 종류는?

㉮ 부분훈련        ㉯ 도상훈련             ㉰ 연습훈련      ㉱ 종합훈련

☞(해설㉮)

〔문제33〕소방훈련 및 교육계획 수립 횟수로 옳은 것은?

㉮ 월 1회 이상   ㉯ 분기별 1회 이상   ㉰ 반기별 1회 이상   ㉱ 연 1회 이상

☞(해설㉱) 화재위험이 많은 공장 또는 사업장인 경우에 반기별, 분기별, 월별로 계획을

수립한다.

〔문제34〕소방시설 등에 대한 자체점검을 하지 아니하였을 경우의 벌칙은?

㉮ 5년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금

㉯ 3년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금

㉰ 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금

㉱ 300만 원 이하의 벌금

☞(해설㉰)

〔문제35〕다음자체점검에 관한 설명 중 틀린 것은?

㉮ 작동기능점검은 연 1회 이상 실시하여야 한다.

㉯ 종합정밀점검은 연 2회 이상 실시하여야 한다.

㉰ 종합정밀점검을 실시한 때에는 7일 이내에 점검결과를 소방서장에게 제출하여야 한다.

㉱ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사는 종합정밀점검을 실시할 수 있다.

☞(해설㉯) 종합정밀점검은 연1회 이상 실시하여야 한다.

〔문제36〕소방안전관리업무를 태만히 한 사람에 대한 벌칙은?

㉮ 50만 원 이하의 벌금           ㉯ 100만 원 이하의 벌금

㉰ 200만 원 이하의 과태료        ㉱ 500만 원 이하의 벌금

☞(해설㉰) 소방안전관리자 벌칙

① 소방안전관리자 미선임 : 300만 원 이하의 벌금

② 소방안전관리자 업무태만 : 200만 원 이하의 과태료

③ 소방안전관리자 선임신고를 않거나 게을리 한 자, 허위에 의한 신고 : 200만원 이하의 과태료

〔문제37〕특정소방대상물의 종합정밀점검을 할 수 없는 사람은?

㉮ 소방시설 관리업자         ㉯ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사

㉰ 소방안전관리자로 선임된 소방기술사         ㉱ 1급 소방안전관리자

☞(해설㉱)

〔문제38〕다음 중 한국소방안전원의 업무가 아닌 것은?

㉮ 소방기술과 안전관리에 관한 조사 ․ 연구 및 교육

㉯ 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물의 발간

㉰ 화재예방과 안전관리의식의 고취를 위한 대국민 홍보

㉱ 소방용 기계 ․ 기구에 대한 검정기술의 연구 ․ 조사

☞(해설㉱) 한국소방안전원의 업무

① 위의 ㉮~㉰ 이외의 소방업무에 관하여 행정기관이 위탁하는 사업과 그 밖의

회원의 품위향상과 복리증진을 위하여 정하는 사항이 있다.

② ㉱의 사항은 한국소방산업기술원의 업무이다.

〔문제39〕소방법의 목적은 공공의 안녕 질서유지와 어떤 것에 기여함을 목적으로 하는가?

㉮ 사회의 복리증진           ㉯ 국민의 생명보호

㉰ 화재의 예방 ․ 경계         ㉱ 국가의 재산보호

☞(해설㉮)

〔문제40〕소방법상의 소방대상물이 아닌 것은?

㉮ 산림      ㉯ 차량         ㉰ 건축물     ㉱ 공해(公海)상의 선박

☞(해설㉱) 소방대상물 : ㉮~㉰ 이외의 선박건조구조물, 공작물이 있다.

※ 선박 : 선박법 규정에 따라 항구에 매어둔 선박에 한 한다.

〔문제41〕무창층에 해당하는 것은?

㉮ 창문이 없는 층이나 그 층의 일부를 이루는 실

㉯ 지하층의 명칭

㉰ 직접 지상으로 통하는 출입구나 개구부가 없는 층

㉱ 지상층 중 개구부의 연면적의 합계가 그 층의 바닥면적의 1/30 이하가 되는 층

☞(해설㉱)

〔문제42〕피난층의 정의로서 옳게 설명된 것은?

㉮ 곧 바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층

㉯ 직접 직통계단으로 통하는 출입구가 있는 층

㉰ 직접 피난계단 ․ 특별피난계단으로 통하는 층

㉱ 직접 피난통로로 통하는 층

☞(해설㉮)

〔문제43〕소방본부장이나 소방서장이 하여야 할 업무가 아닌 것은?

㉮ 화재원인과 피해재산조사

㉯ 실화혐의자에 대한 질문 및 압수된 증거물 조사

㉰ 관계 보험회사의 화재원인과 피해상황조사의 허용

㉱ 화재에 의한 피해자의 손실보상

☞(해설㉱) 소방본부장 ․ 소방서장의 업무

① 위의 ㉮~㉰ 소방공무원과 경찰공무원의 상호협력 등이 있다.

② 화재에 의한 피해자의 손실보상은 소방본부장 ․ 소방서장의 업무가 아니다.

〔문제45〕뇌에 산소 공급이 몇 분 이상 중단되면 뇌손상으로 판단할 수 있는가?

㉮ 1 ~ 2분     ㉯ 3 ~ 4분          ㉰ 4 ~ 6분      ㉱ 10 ~ 15분

☞(해설㉰)

〔문제46〕소방서장이 자위소방훈련을 합동으로 실시할 수 있는 대상은?

㉮ 소방대상물 전체

㉯ 특정소방대상물 전체

㉰ 1급이상 소방안전관리대상물

㉱ 2급 소방안전관리관리대상물

☞(해설㉰)

〔문제48〕다음 중 소방안전관리자의 업무와 관계가 없는 것은?

㉮ 건축물의 냉 ․ 난방설비의 운영       ㉯ 피난설비의 유지관리

㉰ 소방훈련 실시                      ㉱ 소방시설의 점검 ․ 정비

☞(해설㉮) 소방안전관리자의 업무

① 위의 ㉯~㉱

② 소방계획의 작성

③ 자위소방대 조직

④ 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

⑤ 피난시설 및 방화시설의 유지관리

⑥ 화기취급의 감독

〔문제49〕다음 중 소방대상물의 소방검사 항목이 아닌 것은?

㉮ 소방시설 등의 설치 또는 유지 ․ 관리에 관한 사항

㉯ 피난시설 및 방화시설의 유지 ․ 관리에 관한 사항

㉰ 특정 소방대상물의 자체점검 등에 관한 사항

㉱ 화제경계지구의 지정 여부

☞(해설㉱) 화재경계지구의 지정 : 시 ․ 도지사

〔문제50〕다음 중 건축허가 동의 대상물은?

㉮ 지하가로서 연면적이 300㎡인 것       ㉯ 공장으로서 연면적이 300㎡인 것

㉰ 주차장으로서 바닥면적 300㎡인 것     ㉱ 항공기격납고

☞(해설㉱)

기출문제 (기억나는대로, 정답보기는 확실하나 다른보기는 생각나는대로..)

1) 다음중 2급 소방안전관리자 실무교육에 관한 설명중 틀린것은?

㉮ 실시권자는 한국소방안전원장이다.

㉯ 선임중인 소방안전관리자는 2년에 1회이상 받아야한다.

㉰ 소방안전관리자로 업무를 하지 않는자도 받아야한다.

㉱ 실무교육을 받지 않을 때에는 수첩을 반납할 수 있다.

☞(해설㉰)

2) 다음중 2급 소방안전관리자를 선임해야 하는 곳은?

㉮ 연면적 20000㎡인 공장

㉯ 복합시설의 13층의 건물

㉰ 16층의 아파트

㉱ 가연성가스 1천톤을 저장하는 시설

☞(해설㉰)

3) 다음중 피난 기구가 아닌것은?

㉮완강기

㉯구조대

㉰피난사다리

㉱유도등

☞(해설㉱) 피난설비에는 피난기구, 인명구조기구, 유도등및 유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등이 포함되며,

그중 피난기구에는 완강기, 구조대, 피난교, 공기안전매트, 피난사다리, 미끄럼틀 등이 포함된다.

(즉, 피난기구는 피난설비의 한 종류로, 유도등은 피난기구는 아니다)

4) 다음중 다중이용업소의 자체점검사항에 틀린것은?

㉮ 매월 1회 실시한다.

㉯ 영업주나 소방안전관리자 교육을 받은 종업원이 시행할 수 있다.

㉰ 분기별 1회 실시한다.

㉱ 점검결과는 당해연도가 지난 다음의 1년후까지 보관한다.

☞ (해설㉰)

5) 다음중 소화기구의 점검사항이 아닌것은?

㉮ 압력계의 정상(녹색범위) 위치를 확인한다.

㉯ 압력스위치의 압력값이 정상으로 설정되었는지 확인한다.

㉰ 설치 표지판이 있는지 확인한다.

㉱ 적정 거리(위치마다) 있는지 확인한다.

☞ (해설㉯) 압력스위치 점검은 옥내소화전설비의 펌프성능시험중에 나오는것이다.

6) 물올림탱크의 저수위 감지회로에 저수위 확인등이 점등될 경우가 아닌것은?

㉮ 후드밸브의 고장

㉯ 저수위 감시스위치 고장

㉰ 화재감지기 고장

㉱ 흡입측 배관의 누수

☞ (해설㉰) - 화재감지기랑은 상관없다.

7) 주펌프가 먼저 기동할 때 제일먼저 할 일은?

답: 압력챔버(기동용수압개폐장치) 압력스위치 설정을 확인한다. -다른보기가 생각 안나네요..

(오답: 릴리프밸브를 조작한다, 기동용수압개폐장치에 공기가 취입되었다. 등)

8) 체절운전시 양정은 정격양정의 몇% 이하가 되어야 하는가?

답: 140% (체절운전점)

9) 회로도통시험은 왜하는가?

답: 회로의 단선유무와 기기등의 접속 상황을 확인하기 위한 시험

-다른보기가 생각 안나네요..

10) 다음 그림(가스계소화설비 압력스위치 올리고 내리는 그림)은 왜 하는가?

㉮ 화재표시등 점등유무

㉯ 방출표시등 점등유무

㉰ 사이렌 확인

㉱ 솔레노이드 밸브 작동 유무

답: ㉯ (화재표시등이 아니다! 가스이므로 방출표시등!!)

11) 다음 중 3선식 배선의 유도등이 켜질때가 아닌것은?

㉮ 비상경보설비의 발신기 작동시

㉯ 펌프 작동시험시

㉰ 배전반에서 수동으로 점등시

㉱ 자동소화설비가 작동될때

답: ㉯  - 3선식 유도등 점등될때 참조

12) 유도등의 밝기를 측정하는 기구?

- 조도계

13) 다음중 부속실제연설비의 설명으로 틀린것은?

㉮ 계단실만 단독제연할수있다.

㉯ 차압을 이용한 방법이다.

㉰ 급·배기 방식을 사용한다

답: ㉰- 거실제연설비의 설명

14) 스프링클러가 설치되지 아니한 곳에서의 제연설비의 경우 차압은 몇Pa로 유지해야하는가?

-답: 40Pa (스프링클러 설치시 12.5Pa) 이상

15) 다음중 소방계획의 방어계획에 포함되지 않는것은?

㉮ 통보연락에 관한 사항

㉯ 인명안전에 관한사항

㉰ 피난유도에 관한 사항

㉱ 소화활동에 관한 사항

답: ㉯ - 예방계획은 불나기전의 상황에 대한것, 방어계획은 불난 후 상황에 대한것. 방어계획은 : 통피소경- 앞글자만 따서, 불나면 통보하고 피난하고 소화하고 경계(도난위험)한다.

16) 다음중 소방계획에 포함되지 않는것은?

㉮ 자체점검에 대한 상황

㉯ 소방 교육·훈련에 관한 사항

㉰ 인력충원에 대한 사항

㉱ 위험물의 저장·취급에 관한 사항

답: ㉰ - 인력충원, 인사관련, 전기설비, 그냥설비등에 대한 상황은 포함되지 않는다.

㉱도 헷갈릴수 있으나 위험물에 대한것도 포함됨.

교육단원별 소방안전관리자 시험 문제

-기출문제는 진하게 해놓음

제1편 : 소방안전관리제도와 소방의 역사 (11문항)

1. 1급 소방안전관리대상물이 아닌것은?

㉠ 1급 소방안전관리대상물은 연면적이 15,000㎡ 이상인 건축물.

㉡ 아파트를 제외한 11층이상인 특정소방대상물

㉢ 가연성가스를 1,000t이상 저장, 취급하는 시설

㉣ 동,식물원

답:㉣

3. 다음 중 소방안전관리자 선임제도 중 잘못 기술된 것은?

㉠ 완공일로부터 50일내 선임

㉡ 미선임시 300만원 이하의 벌금

㉢ 선임한후 14일내 소방서장에게 신고

㉣ 선임신고를 하지 않거나 허위 신고시 200만원 이하의 과태료

답:㉠

※ 30일 이내

4. 소방안전관리자를 선임하지 않았을 때의 벌칙은?

㉠ 50만원 이하의 과태료

㉡ 100만원 이하의 과태료

㉢ 200만원 이하의 벌금

㉣ 300만원 이하의 벌금

답:㉣

※ 소방안전관리자 업무태만 : 200만원 이하의 과태료

※ 선임신고를 하지 않거나 허위신고 : 200만원 이하의 과태료

5. 소방안전관리자를 선임할 때에는 누구에게 신고하여야 하는가?

㉠ 경찰서장

㉡ 시,도지사

㉢ 행장자치부장관

㉣ 소방서장

답:㉣

6. 특정소방대상물에서 관계인의 업무중 부적합 한것은?

㉠ 피난시설 및 방화시설의 유지·관리

㉡ 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지·관리

㉢ 화기취급의 도면 작성/보관

㉣ 그 밖에 소방안전관리상 필요한 업무

답:㉢

※ 화기취급의 감독

7. 소방계획서에 포함되지 않아도 되는 것은?

㉠ 화재예방을 위한 자체검사계획

㉡ 관할 경찰서장이 지시하는 사항

㉢ 소방시설 기타 설비의 점검 및 정비 계획

㉣ 인원의 수용계획

답:㉡

※ 위치, 구조, 연면적, 용도 및 수용인원 등 일반현황

소방시설, 방화시설, 전기, 가스 시설 및 위험물 시설현황

자체 점검계획 및 진압대책

소방시설 등의 점검 정비 계획

피난계획 및 훈련 교육 계획

그 밖에 소방안전관리상 필요하여 관할소방서에서 요청하는사항

8. 다음 중 소방안전관리자의 교육으로 부적절한 것은?

㉠ 강습교육과 실무교육은 소방서에서 실시한다.

㉡ 실무교육은 2년마다 1회 이상 실시한다.

㉢ 실무교육 이수기간 이내에 받지 아니한때 자격은 정지되고 소방안전관리자를 새로 선임해야한다.

㉣ 강습교육을 받은후 2년이 경과하지 아니한 자만이 자격시험에 응시할 수 있다.

답: ㉠

※ 한국소방안전원에서 실시

9. 다음 중 소방안전관리자의 업무가 아닌 것은?

㉠ 자위소방훈련 및 교육

㉡ 소방시설의 점검, 유지 및 화기취급 감독

㉢ 소방계획의 수립과 자위소방대 조직

㉣ 냉,난방시설 및 상,하수 시설 운영

답: ㉣

# 소방안전관리자 업무 :

1. 소방계획의 작성

2. 자위소방대의 조직

3. 소화,통보,피난 등의 훈련 및 교육

4. 피난시설 및 방화시설의 유지관리

5. 화기취급의 감독

10. 공동소방안전관리 지정 대상이 아닌 것은?

㉠ 고층건물(11층이상)이거나 복합건축물로 연면적 5,000㎡이상인 것 또는 층수 5층 이상

㉡ 지하가(지하상가 등) 또는 도소매시장

㉢ 기숙사를 포함하는 학교시설

㉣ 소방본부장 소방서장이 지정한 건물

답:㉢

11. 우리 나라에서 가장 많이 발생하는 화재의 원인은?

㉠ 전기

㉡ 유류

㉢ 부주의

㉣ 방화

답:㉢

제2편 : 소방관계법령 (27문항)

12. 다음중 소방법의 목적이 아닌것은?

㉠ 화재 '예방', '경계' '진압'과 재난, 재해 및 위급한 상황에서의 '구조', '구급'활동

㉡ 국민의 '생명' 및 '재산'을 보호

㉢ '공공의 안녕' 과 '복리증진'에 이바지함

㉣ 특정기업의 복리증진

답: ㉣

13. 소방대상물의 소유자,관리자 또는 점유자를 무엇이라 하는가?

㉠ 소방인

㉡ 관리인

㉢ 점유인

㉣ 관계인

답:㉣

15. 소방기본법에 명시된 '소방대상물'이 아닌것은?

㉠ 공동주택

㉡ 차량

㉢ 건축물

㉣ 공해(公海)상의 선박

답:㉣

18. 직장에서 화재발생 시 시장 먼저 해야 할 행동은?

㉠ 주요문서를 반출한다.

㉡ 주위 사람들에게 화재 사실을 큰소리로 알린다.

㉢ 초기화재이므로 혼자 화재를 진압한다.

㉣ 직장 상사에게 우선 알린다.

답:㉡

19. 화재의 발생현장에 설정된 소방활동구역에 출입할 수 없는 자는?

㉠ 전기,가스,소도 등의 업무종사자로 소화작업에 관계가 있는 자

㉡ 의사,간호사 기타 구호업무에 종사하는 자

㉢ 보도업무에 종사하는 자

㉣ 경찰서장의 출입허가를 받은 자

답:㉣

※ 추가 출입이 가능한 사람 : 소방대상물의 관계자 및 근무자

21. 한국소방안전원의 업무가 아닌 것은?

㉠ 소방기술과 안전관리에 관한 조사, 연구 및 교육

㉡ 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물 발간

㉢ 화재예방과 안전관리의식의 고취를 위한 대 국민 홍보

㉣ 소방용 기계, 기구에 대한 검정기술의 연구, 조사

㉣

22. 한국소방안전원에세 실시하는 실무교육이 아닌것은?

㉠ 소방안전관리자

㉡ 위험물안전관리자

㉢ 소방설비기사

㉣ 고압가스기사

㉣

23. 소방자동차의 통행을 고의로 방해한 사람의 벌칙은?

㉠ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

㉡ 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금

㉢ 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

㉣ 300만원 이하의 벌금

㉠

24. 무창층을 가장 잘 설명하고 있는것은?

㉠ 지상층중 유효한 개구부(출입구, 창문 등)의 면적 합계가 바닥 면적의 1/30이하가 되는 층

㉡ 지하실

㉢ 벽이 없고 기둥만 있는 층

㉣ 지상으로 바로 나갈수 있는 창호가 없는 층

㉠

25. 피난층의 정의로서 가장 옳게 설명된 것은?

㉠ 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층

㉡ 피난 계단과 연결된 층

㉢ 직접 피난 통로로 통하는 층

㉣ 화재 발생시 내화구조로 안전한 층

㉠

26. 비상구의 크기로 옳은 것은?

㉠ 가로 75cm 이상, 새로 150cm이상의 출입구

㉡ 가로 50cm 이상, 새로 150cm이상의 출입구

㉢ 가로 75cm 이상, 새로 100cm이상의 출입구

㉣ 가로 50cm 이상, 새로 75cm이상의 출입구

㉠

27. 소방본부장이나 소방서장이 할 수 없는 업무는?

㉠ 소방검사

㉡ 소방대상물에대한 개수명령과 과태료의 부과

㉢ 손실보상

㉣ 건축허가 등의 동의

㉢

※ 손실보상 : 시,도지사

31. 다음 중 건축허가 동의대상물은?

㉠ 지하가로서 연면적이 300㎡인 것

㉡ 공연장으로서 연면적이 50㎡인 것

㉢ 연면적이 50㎡인 학교시설

㉣ 위험물제조소 등, 가스시설 및 지하구

㉣

32. 다음 중 건축허가 동의기간으로 옳은 것은?

㉠ 5일 이내

㉡ 10일 이내

㉢ 17일 이내

㉣ 30일 이내

㉠

※ 동의권자 : 소방본부장 또는 소방서장	기간 : 5일이내

33. 피난시설 및 방화시설의 유지, 관리규정을 위반하지 않은 경우는?

㉠ 옥상문, 계단, 복도, 비상구 등 피난,방화시설의 폐쇄 행위

㉡ 방화문의 고임장치(도어스톱)설치 등 피난,방화시설 등의 훼손 행위

㉢ 방화구획 및 내부마감재료 등 피난,방화시설 등의 변경 행위

㉣ 물건을 나르기위해 계단에 잠시 쌓아놓은 행위

㉣

※ 피난, 방화시설주위에 장기간 적치 또는 방치 하는 행위만 해당

37. 위험물안전관리법령에서 '위험물'이란?

㉠ 대통령령으로 정하는 인화성물질

㉡ 대통령령으로 정하는 발화성물질

㉢ 대통령령으로 정하는 인화성 또는 발화성 등의 물품

㉣ 대통령령으로 정하는 위험성물질

㉢

38. 다음 중 다중이용업에 해당하지 않는 것은?

㉠ 단란주점

㉡ 유흥주점

㉢ 노래연습장

㉣ 수용인원 50명이하의 학원

㉣

※ 휴게/제과/일반음식점 : 지하층 66㎡이상, 2층 이상은 100㎡이상

300인 이상의 학원

1개 건물에 100~300의 학원이면서

기숙사 및 다른 다중이용업과 함께 있거나

2개학원의 합이 300인 이상인 학원

제3편 : 소방학개론 (29문항)

39. 연소에 대한 설명중 가장 적합한 것은?

㉠ 산소와 열을 수반하는 반응이다.

㉡ 산소와 반응하는 것이다.

㉢ 빛과 열을 수반하면서 산소와 반응하는 것이다.

㉣ 가연성가스를 발생기키기 위한 반응이다.

㉢

40. 다음 중 '연소의 3요소'가 아닌것은?

㉠ 가연성물질

㉡ 산소공급원(조연성물질)

㉢ 점화원

㉣ 연쇄반응

㉣

※ 연쇄반응은 4요소에 속함

41. 가연물의 특성이 아닌것은?

㉠ 산소와 친화력이 강하다

㉡ 활성에너지가 커야 한다

㉢ 열전도율이 작아야 한다

㉣ 산소와 결합시 발열량이 크다

㉡

※ 산소와 친화력大, 활성 에너지小, 열전도율↓, 연소열大, 비표면적大, 건조도高

42. 정전기, 마찰과 충격, 전기스파크 등에 해당되는 것은?

㉠ 연쇄반응

㉡ 조연성물질

㉢ 점화원

㉣ 가연물

㉢

43. 물질의 연소시 '산소공급원'이 될 수 없는 것은?

㉠ 산소

㉡ 자기반응성물질

㉢ 산화제

㉣ 고체가연물

㉣

※ 고체가연물 : 가연물

44. 연소발생 요인으로서 점화원이 아닌 것은?

㉠ 기류

㉡ 복사열

㉢ 화염(불꽃) 및 전기불꽃

㉣ 단열압축

㉠

45. 다음 중 한계산소농도(LOI,소화에 필요한 공기중의 산소농도)는 몇 Vol% 인가?

㉠ 1 ~ 2

㉡ 5 ~ 10

㉢ 14 ~ 15

㉣ 20 ~ 30

㉢

※ 최대 10 ~ 16Vol% 까지 포함

46. '분해연소'를 하는 물질은?

㉠ 가솔린

㉡ 알콜

㉢ 종이

㉣ 도시가스

㉢

※ 분해연소 : 석탄, 종이, 목재, 중유(벙커C유), 열경화성수지(열에굳는플라스틱)

증발연소 : 양초, 황, 가연성액체(가솔린, 알콜), 열가소성수지(열에녹는플라스틱)

표면연소 : 금속가루, 코크스, 숯, 목탄

확산연소 : 액화석유가스, 도시가스

자기연소 : 제5류 위험물

47. 어떤 인화성액체가 공기 중에서 열을 받아 점화원의 존재 하에

지속적으로 연소를 일으킬 수 있는 온도를 무엇이라고 하는가?

㉠ 인화점

㉡ 연소점

㉢ 발화점

㉣ 산화점

㉡

※ 인화점 : 착화가 가능한 가연성물질의 최저온도

연소점 : 화염이 꺼지지 않고 지속되는 온도

발화점(착화점) : 외부로부터 직접적인 에너지 공급없이 축적된 열만으로 착화 가능한 온도

49. D급 화재란 다음 중 어느 것을 의미하는가?

㉠ A,B급 화재 또는 A,C급 화재 등의 복합 화재

㉡ 모든 화재 중 인명손실이 있는 화재

㉢ 선박회사 또는 임야화재 등의 특수화재

㉣ 금속화재

㉣

※ A : 일반화재

B : 유류화재

C : 전기화재

D : 금속화재

K : 식용유화재

50. 건축물 화재의 진행과정을 나열한 것 중 바른 것은?

㉠ 초기> 최성기 > 플래쉬오버 > 감쇠기 > 성장기

㉡ 초기> 성장기 > 플래쉬오버 > 최성기 > 감쇠기

㉢ 성장기 > 초기> 플래쉬오버 > 최성기 > 감쇠기

㉣ 초기 > 성장기 > 감쇠기 > 플래쉬오버 > 최성기

㉡

51. 다음중 플래쉬오버(flash over;전실연소;순발연소)를 바르게 표현한 것은?

㉠ 화재온도 하락 현상

㉡ 가연성가스의 폭발적 방출현상

㉢ 폭발적인 화재 확대 현상

㉣ 폭발 및 건물의 붕괴현상

㉢

※ 플래쉬오버 : 밀폐된 실내에 축적되있던 가연성 가스가 일순간에 폭발적으로 화염에 휩싸임

53. 내화구조 건축물의 화재특징은?

㉠ 저온 장시간형

㉡ 고온 단시간형

㉢ 고온 장시간형

㉣ 저온 단시간형

㉠

※ 목조구조는 고온(1,100℃) 단시간(최성기10분,최성기후감쇠기20분)형

내화구조는 저온(800~900℃) 장시간(2~3시간, 때에따라 수 시간 이상 지속)형

55. 일반 목조건물에서 화재의 최성기까지의 소요시간은?

㉠ 5분 ~ 7분

㉡ 5분 ~ 15분

㉢ 18분 ~ 25분

㉣ 50분 ~ 60분

㉡

※ 최성기 10분, 최성기부터 감쇠기 20분 소요

56. 건물 내에서 '연기의 수평방향 이동속도'는 몇 m/s인가?

㉠ 0.2 ~ 0.3

㉡ 0.5 ~ 1.0

㉢ 3.0 ~ 5.0

㉣ 1.0 ~ 1.2

㉡

※ 수평방향 : 0.5 ~ 1.0

수직방향 : 2.0 ~ 3.0

계단 수직방향 : 3.0 ~ 5.0

57. 다음 중 연기의 특징이 아닌 것은?

㉠ 연기는 광선을 흡수한다.

㉡ 연기에는 인체에 해로운 성분이 없다.

㉢ 연기는 상층에서 하층으로 축적된다.

㉣ 연기는 고열이며, 유동, 확산이 빠르다.

㉡

※ 연기는 유독가스를 다량 함유하고 있다.

59. 화재시 위험성이 가장 적은 부분은?

㉠ 바닥

㉡ 벽

㉢ 천정

㉣ 지붕

㉠

60. 화재 시 패닉(panic)의 원인과 직접적인 관계가 없는 것은?

㉠ 연기에 의한 시계범위 제한

㉡ 유독가스의 발생으로 호흡장애

㉢ 건축물의 가연성 내장재

㉣ 외부와의 고립 단절

㉢

61. 문틈으로 연기가 새어 들어오는 화재를 발견할 때 안전대책으로 잘못된 것은?

㉠ 빨리 문을 열고 복도로 대피한다.

㉡ 바닥에 엎드려 숨을 짧게 쉬면서 대피대책을 세운다.

㉢ 문을 열지 않고 수건이나 시트로 문틈을 완전히 밀폐한다.

㉣ 창문으로 가서 외부에 자신의 구원을 요청한다.

㉠

62. 불연성기체, 고체 등으로 연소물을 감싸 산소공급을 차단하는 소화방법은?

㉠ 제거 소화	㉡ 질식 소화	㉢ 냉각 소화	㉣ 억제 소화

㉡

※ 제거요소/소화법 : 가연물/제거소화, 산소/질식소화, 에너지/냉각소화, 연쇄반응/억제소화

63. 목재소화 시 다량의 물을 뿌려 소화하고자 한다. 이 때 가장 기대되는 소화효과는?

㉠ 제거 소화효과

㉡ 질식 소화효과

㉢ 냉각 소화효과

㉣ 억제 소화효과

㉢

64. 물을 이용한 소화방법이 가장 적절한 화재는?

㉠ 일반화재

㉡ 유류화재

㉢ 금속화재

㉣ 전기화재

㉠

65. 이산화탄소 소화약제의 소화효과와 관계없는것은?

㉠ 제거효과

㉡ 냉각효과

㉢ 질식효과

㉣ 피복효과

㉠

66. 할로겐화합물 소화약제의 소화원리가 아닌 것은?

㉠ 냉각효과

㉡ 억제효과(차단효과)

㉢ 질식효과

㉣ 제거효과

㉣

67. 제4류 위험물에 적응하는 소화는 어느 것인가?

㉠ 냉각소화

㉡ 공기차단(질식소화)

㉢ 부촉매 효과

㉣ 억제소화

㉡

제4편 : 방염 (8문항)

67. 방염의 주요 목적으로 가장 적합한 것은?

㉠ 시설의 파손을 막는데 있다.

㉡ 연소확대의 방지 및 지연을 통해 피난에 팔요한 시간을 확보하는데 있다.

㉢ 시설의 내구성을 높이는데 있다.

㉣ 어떠한 상황에서도 화재가 발생할수 없는 환경을 제공한다.

㉡

68. 방염물품을 사용하여야 할 특수장소에 해당하지 않는 장소는?

㉠ 영화관	㉡ 텔레비젼 촬영소

㉢ 아파트	㉣ 종합병원, 정신보건시설

㉢

※ 아파트를 제외한 11층이상의 건축물

근린생활시설중 안마시술소 및 헬스클럽, 실내 문화집회 및 운동시설(수영장제외)

숙박시설, 종합병원, 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소, 노유자시설

의료시설중 정신보건시설, 숙박시설이있는 청소년시설, 다중이용업의 영업장

69. 방염성능이 있어야 할 물품이 아닌 것은?

㉠ 전시용합판

㉡ 침구용시트

㉢ 커텐류, 카페트

㉣ 암막, 무대막

㉡

70. 방염성능의 기준 중 탄화한 면적은 몇 ㎠이내로 정하여야 하는가?

㉠ 30

㉡ 50

㉢ 10

㉣ 100

㉡

※ 잔염시간 : 20초이내

잔신시간 : 30초이내

탄화면적 : 50㎠이내

탄화길이 : 20cm이내

접촉횟수 : 3회 이상

최대연기밀도 : 400 이하

제5편 : 건축.전기.가스관계법령 및 안전관리 (15문항)

78. 지하층에 대한 가장 적절한 설명은 무엇 인가?

㉠ 1층 밑에 있는 층

㉡ 24시간중 햇빛이 12시간 이상 들지 않는 층

㉢ 바닥으로부터 지표면까지의 평균높이가 해당 층 높이의 1/2이상인 층

㉣ 지상으로 나가는 개구부가 별로도 존재하지 않는 층

㉢

85. 전기화재의 주요 원인이라고 볼 수 없는 것은?

㉠ 과부하에 의한 발화

㉡ 폭발에 의한 발화

㉢ 누전에 의한 발화

㉣ 전선합선(단락)에 의한 발화

㉡

88. 다음 중 액화석유가스(LPG)에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉠ 주성분은 프로판과 부탄이다.

㉡ 가정용, 공업용, 자동차 연료로 사용된다.

㉢ 누출 시 천장에 체류한다.

㉣ 비중은 공기보다 1.5~2.0배 무겁다.

㉢

※ 주성분 : 프로판, 부탄, 프로필렌, 부틸렌

가정용, 공업용, 자동차연료로 사용

체적 : 250배

비중 : 1.5 ~ 2.0, 누출 시 낮은 곳에 체류

가스누출 감지기는 바닥에서 30cm 이내에 설치

발열량 : 24,000~31,000㎉/㎥

폭발범위 : 2.1%~9.5%

89. 다음 중 액화천연가스(LNG)에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉠ 주성분은 메탄 이다.

㉡ 주로 가정용도시가스로 사용된다.

㉢ 누출 시 천장에 체류한다.

㉣ 비중은 공기보다 6.6배 무겁다.

㉣

※ 주성분 : 메탄

가정용도시가스

체적 : 600배

비중 : 0.66, 누출 시 높은 곳에 체류

가스누출 감지기는 천장에서 30cm 이내에 설치

발열량 : 11,000㎉/㎥

폭발범위 : 5.0%~15.0%

제6편 : 위험물 실무 (6문항)

91. 다음중 위험물이 아닌 것은?

㉠ 도시가스

㉡ 알콜

㉢ 휘발유

㉣ 경유

㉠

※ 도시가스는 고압가스에 해당

92. 제4류 위험물에 대한 주의사항 표시는 어떻게 하는 것이 적당한가?

㉠ 물기주의

㉡ 접근금지

㉢ 화기엄금

㉣ 충격주의

㉢

93. 다음 중 제 4류 위험물의 공통성질이 아닌 것은?

㉠ 인화하기 쉽다.

㉡ 증기는 공기보다 가볍다.

㉢ 증기는 공비와 혼합되어 연소, 폭발한다

㉣ 물보다 가볍고 물에 녹지 않는다

㉡

※ 증기는 공기보다 무겁다

95. 다음 중 자연발화성 및 금수성 물질인 것은?

㉠ 제1류 위험물

㉡ 제2류 위험물

㉢ 제3류 위험물

㉣ 제4류 위험물

㉢

※ 제1류 위험물 : 산화성 고채

제2류 위험물 : 가연성 고체

제3류 위험물 : 자연발화성 및 금수성 물질

제4류 위험물 : 안화성 액체

제5류 위험물 : 자기반응성 물질

제6류 위험물 : 산화성 액체

96. 제5류 위험물인 자기반응물질의 성질 및 소화에 관한 사항으로 틀린 것은?

㉠ 산소를 함유하고 있어 자기연소 또는 내부연소를 일으키기 쉽다.

㉡ 연소속도가 빨라 폭발적이다.

㉢ 질식소화가 효과적이며, 냉각소화로는 불가능하다.

㉣ 유기질화물이므로 가열, 충격, 마찰 또는 다른 약품과의 접촉에 의해 폭발하기 쉽다.

㉢

※ 다량의 물을 방사하는 냉각소화가 효과적이다.

7편 : 소방시설의 구조원리 (60문항)

97. 다음 중 소화설비에 해당되는 것은?

㉠ 상수도소화용수설비

㉡ 옥내소화전 설비

㉢ 연결살수설비

㉣ 연결송수관설비

㉡

※ 소화설비 : 소화기구, 옥내소화전

스프링클러, 간이스프링클러 및 화재조기진압용스프링클러설비

물분무등소화설비, 옥외소화전설비

98. 다음 중 소화기구의 종류가 아닌 것은?

㉠ 수동식소화기

㉡ 자동식소화기(캐비넷형 자동소화기, 자동확산소화용구)

㉢ 간이소화용구

㉣ 누전경보기

㉣

99. 다음 중 소화기에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉠ 대형소화기의 배치거리는 30미터 이내이다.

㉡ 소형소화기의 배치거리는 20미터 이내이다.

㉢ 소화기는 1.5m 이하의 높이에 설치한다

㉣ 가압식소화기에는 지시압력계가 부착되어 있다.

㉣

※ 축압식 소화기에 지시압력계가 부착되어 있다

100. 소화기 표시사항중 "A-5,B-10"는 무엇을 의미하는가?

㉠ 소화기의 소요단위

㉡ 소화기의 능력단위

㉢ 소화기의 소비단위

㉣ 소화기의 사용순서

㉡

101. 대형소화기의 능력단위로서 맞는 것은?

㉠ A- 5, B-10 이상

㉡ A-10, B-20 이상

㉢ A-15, B-30 이상

㉣ A-20, B-30 이상

㉡

※A(일반화재)-10, B(유류화재)-20 이상

102. 다음 중 간이소화용구가 아닌 것은?

㉠ 자동확산소화용구

㉡ 소화기

㉢ 간이소화용구

㉣ 팽창질석 또는 팽창진주암

㉡

※ 간이소화용구 : 1. 자동확산소화용구

2. 소화약제에 의한 간이소화용구

3. 삽을 상비한 팽창질석 또는 팽창진주암

4. 삽을 상비한 마른모래

103. 옥내소화전설비 중 수원의 종류가 아닌것은?

㉠ 지하수조

㉡ 압력수조

㉢ 맨홀

㉣ 고가수조

㉢

104. 옥내소화전설비에서 비상전원 용량은 얼마 이상이어야 하는가?

㉠ 10분

㉡ 20분

㉢ 30분

㉣ 60분

㉡

105. 옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 못한 것은?

㉠ 소화전함의 두께는 1.5mm이상이고 강판 또는 두께 4mm이상의 합성수지재로 한다.

㉡ 방수압력은 0.7MPa이상이고 방수량은 매분 130ℓ이상이어야한다.

㉢ 방수구는 1.5m이하의 위치에 설치한다.

㉣ 방수구의 수평거리는 25m이하가 되도록 한다.

㉡

※ 방수압은 0.17MPa이상 0.7MPa이하이고 방수량은 매분 130ℓ이상이다

수원의 량 : 설치개수(최대2) x 2.6㎥   ex) 2 x 2.6 = 5.2㎥

위치 표시등 식별 범위 : 벽면으로부터 15˚이상 범위 안에서 10m이내에서 식별 가능한 적색등

방수구지름 : 40mm이상

106. 옥내소화전설비의 가압송수장치에는 체절운전시 수온상승을 방지하기 위해 설치하는 것은?

㉠ 순환배관

㉡ 시험배관

㉢ 수압개폐장치

㉣ 물 올림장치

㉠

107. 다음 각 소화설비중 방수압력이 가장 높은 것은?

㉠ 옥내소화전설비

㉡ 스프링클러설비

㉢ 옥외소화전설비

㉣ 물분무소화설비

㉣

※ 스프링클러설비 0.1 ~ 1.2MPa

옥내소화전설비 0.17MPa ~ 0.7MPa

옥외소화전설비 0.25MPa

물분무소화설비 0.35MPa

108. 스프링클러설비 분류에 포함 안되는 것은?

㉠ 습식

㉡ 개방형

㉢ 준비작동식

㉣ 일제살수식

㉡

※ 스프링클러설비 종류

(1) 습식 : 1,2차측물; 폐쇄형 해드

(2) 준비작동식 : 1차 물, 2차 대기압; 폐쇄형 해드; 감지기 2개

(3) 건식 : 1차 물, 2차 압축공기; 폐쇄형 해드

(4) 일제살수식 : 1차 물, 2차 대기압; 개방형 해드; 감지기 2개

110. 스프링클러설비의 1분당 방수량은?

㉠  50ℓ/min

㉡  70ℓ/min

㉢  80ℓ/min

㉣ 100ℓ/min

㉢

※ 방수압 : 0.1MPa ( ~ 최대 1.2MPa )

방수량 : 80ℓ/min

간이스프링클러 방수량 : 60 ~ 80ℓ/min

스프링클러 해드와 천장의 간격은 30cm 이하

112. 스프링클러설비의 음향장치의 설치거리는?

㉠ 보행거리  5m 이하

㉡ 보행거리 25m 이하

㉢ 수평거리  5m 이하

㉣ 수평거리 25m 이하

㉣

113. 대규모 유류화재에 적합한 소화설비는?

㉠ 포소화설비

㉡ 분말소화설비

㉢ 이산화탄소소화설비

㉣ 할로겐화합물소화설비

㉠

114. 포소화설비의 약제혼합방식이 아닌 것은?

㉠ 라인프로포셔너방식

㉡ 펌프프로포셔너방식

㉢ 프레져사이드 프로포셔너방식

㉣ 석션프로포셔너방식

㉣

※ 라인프로포셔너방식 : 벤츄리관의 벤츄리작용에의해 약제 흡입 혼합

펌프프로포셔너방식 : 펌프의 토출관과 약제 흡입관 사이에 흡입기를 설치

농도 조절밸브로 사용할 약제양 조절 - 소방차

프레져사이드 프로포셔너방식 : 수원펌프 토출관에 약제압입펌프로 약제 혼합

프레져프로포셔너방식 : 벤츄리관의 벤츄리 작용과 펌프 가압수의 압력에의한 흡입 혼합

115. 물분무소화설비의 주된 소화효과가 아닌 것은?

㉠ 냉각효과	㉡ 희석효과

㉢ 단절효과	㉣ 질식효과

㉢

※ 물분무소화설비 특징

질식 냉각 효과가 크다

전기 유류 화재에도 효과가 있다

가스화재 및 폭발제어설비로도 사용된다

화재의 확대방지 및 열의 차폐에도 효과적이다

노즐에서 물의 입자를 미세하게 분무시켜 표면적을 넓게 하여 화재를 진압한다

116. 분말소화설비의 충전용 가스로 사용할 수 있는 것은?

㉠ 질소

㉡ 이산화질소

㉢ 일산화탄소

㉣ 수소

㉠

※ 사용가능한 가스 : 질소 또는 이산화탄소

121. 이산화탄소소화설비의 특징이 아닌 것은?

㉠ 화재진화 후 깨끗하다.

㉡ 부속이 고압배관, 고압밸브를 사용하여야 한다.

㉢ 소음이 작다.

㉣ 심부화재에 적합하다.

㉢

※ 이산화탄소소화설비의 장단점

장점 : 심부화재 적합, 진화후 깨끗, 피연소물 피해 최소, 전기화재 적합

단점 : 사람 질식 우려, 동상의 우려, 소음이 큼, 설비가 고압이라 특별한 주의와 관리

122. 이산화탄소소화설비의 설비방법에 따른 분류가 아닌 것은?

㉠ 전역방출방식	㉡ 국소방출방식

㉢ 저압저장방식	㉣ 이동식(호스릴방식)

㉢

123. 옥외소화전의 배치거리로 적합한 것은?

㉠ 보행거리 25m 이하

㉡ 보행거리 40m 이하

㉢ 수평거리 25m 이하

㉣ 수평거리 40m 이하

㉣

※ 옥내소화전설비의 배치거리 : 수평거리 25m 이하

옥외소화전설비의 배치거리 : 수평거리 40m 이하

방수압 : 0.25MPa, 방수량 : 매분 250ℓ이상

수원의 량 : 설치개수(최대2) x 7㎥   ex) 2 x 7 = 14㎥

방수구지름 : 65mm이상

124. 비상방송설비의 확성기의 음성입력은 실내에 설치할 경우 몇 와트(W) 이상이여야 하는가?

㉠ 1	㉡ 3	㉢ 5	㉣ 7

㉠

※ 실내 1W이상, 일반/실외 3W이상

스피커 설치거리 : 수평 25m 이하

방송개시 시간 : 화재신고 접수후 필요음량이로 10초 이하

125. 자동화재탐지설비의 주요 구성부분이 아닌 것은?

㉠ 수신기	㉡ 발신기(음향장치)	㉢ 감지기	㉣ 헤드

㉣

※ 헤드는 스프링클러설비의 구성요소

126. 감지기와 감지기 사이의 회로배선방식은?

㉠ 송배선식	㉡ 발전기식	㉢ 연동식	㉣ 연계식

㉠ 이유는? 도통시험을 용이하게 하기위함

127. 자동화재탐지설비의 감지기 종류 중에 열감지기가 아닌 것은?

㉠ 차동식	㉡ 정온식	㉢ 보상식	㉣ 광전식

㉣

※ 광전식은 이온화식과 함께 연기감지기 이다.

128. 차동식 감지기에 '리크'구멍을 이용하는 목적 중 가장 적합한 것은?

㉠ 비화재보(오작동)를 방지하기 위해

㉡ 온도 측정을 위해

㉢ 감지기의 감도를 예민하게 하기 위해

㉣ 급격한 온도상상을 감지하기 위해

㉠

129. 연기감지기의 종류로서 바르지 아니한 것은?

㉠ 이온화식	㉡ 광전식	㉢ 보상식	㉣ 연기복합식

㉢

※ 보상식은 차동/정온식과 함께 열감지 방식

130. 연기에 포함된 미립자가 광원에서 방사되는 광속에 의해

산란반사를 일으키는 것을 이용한것은?

㉠ 광전식스포트형	㉡ 산란검출방식

㉢ 이온화스포트형	㉣ 차동식스포트형

㉠

131. 자동화재탐지설비의 발신기의 종류가 아닌 것은?

㉠ P형	㉡ T형	㉢ M형	㉣ R형

㉣  ※ P형과 R형 구분은 수신기

132. 다음 중 직상발화 우선경부를 적용하여야 할 건축물은?

㉠ 층수가 3층 이상이고 연면적 1,000㎥를 초과하는 건축물

㉡ 층수가 5층 이상이고 연면적 3,000㎥를 초과하는 건축물

㉢ 층수가 7층 이상이고 연면적 3,000㎥를 초과하는 건축물

㉣ 층수가 11층 이상이고 연면적 5,000㎥를 초과하는 건축물

㉡

※ 지하 제외 5층 이상 연면적 3,000㎥를 초과

133. 자동화재탐지설비 발신기의 설치기준으로 부적합한 것은?

㉠ 발신기 스위치는 0.8 ~ 1.5m 높이에 설치

㉡ 발신기 간 수평거리는 25m이하

㉢ 발신기 위치표시등은 평상시 소등상태

㉣ 전화잭에 수화기를 연결할 경우 통화가 가능하도록 할 것

㉢

※ 평상시 적색등 점등 유지

134. 시각경보기에 대한 설명으로 부적합한 것은?

㉠ 시각장애우를 위한 설비이다.

㉡ 복도,통로,객실 및 공용 거실에 설치한다.

㉢ 공연장, 집회장, 관람장의 경우 시선이 집중되는 무대부 부분에 설치한다.

㉣ 설치 높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m이하의 장소에 설치한다.

㉠

※ 청각장애우를 위한 설비이다

135. 다음중 경보설비에 해당되지 아니한 설비는?

㉠ 자동화재 속보설비	㉡ 자동식 사이렌설비

㉢ 비상조명등	㉣ 비상방송설비

㉢

※ 경보설비

1. 비상경보설비(바상벨설비, 자동식사이렌설비)

2. 단독경보형감지기

3. 비상방송설비

4. 누전경보기

5. 자동화재탐지설비 및 시각경보기

6. 자동화재속보설비

7. 가스누설경보기

8. 통합감시시설

136. 다음 중 피난설비는?

㉠ 유도등

㉡ 비상방송설비

㉢ 제연설비

㉣ 자동화제속보설비

㉠

※ 피난설비 :

1. 피난기구: 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 피난밧줄, 공기안전매트

2. 방열복, 공기호흡기 및 인공소생기

3. 유도등, 및 유도 표지

4. 비상조명등 및 휴대용비상조명등

137. 피난기구는 피난층, 2층 및 층수가 몇층 이상인 층을 제외한 모든층에 설치하여야 하는가?

㉠ 7	㉡ 9	㉢ 10	㉣ 11

㉣

138. 다음 중 피난사다리의 종류가 아닌것은?

㉠ 고정식	㉡ 올림식	㉢ 내림식	㉣ 접는식

㉣

139. 완강기의 구성부품이 아닌 것은?

㉠ 속도조절기

㉡ 체인

㉢ 벨트

㉣ 로프

㉡

※ 구성품 : 속도조절기, 조속기의 연결부, 로프, 연결금속구, 벨트

140. 노유자시설의 3층에 설치하여야 할 피난기구의 종류로 부적절한 것은?

㉠ 미끄럼대

㉡ 피난교

㉢ 피난용트랩

㉣ 간이완강기

㉣

※ 노유자시설에 간이완강기는 부적합하다

141. 통로유도등의 표시색으로 적합한 것은?

㉠ 녹색바탕에 백색문자

㉡ 녹색바탕에 적색문자

㉢ 백색바탕에 적색문자

㉣ 백색바탕에 녹색문자

㉣

※ 피난구 유도등 : 녹색바탕에 백색문자

통로 유도등 : 백색바탕에 녹색문자

142. 통로 유도등은 바닥으로부터 몇 미터 이하에 설치하여야 하는가?

㉠ 0.5m	㉡ 1.0m	㉢ 1.5m	㉣ 2.0m

㉡

※ 피난구 유도등 1.5m이상 설치, 30m에서 쉽게 식별

통로 유도등 1.0m이하 설치, 벽에서 0.5m 바닥에서 1m에서 1Lx이상

객석 유도등 4m 마다 설치, 0.2Lx이상

143. 유도등의 비상전원을 축전지로 할 때 축전지용량은 유효하게 몇 분이상 작동하여야 하나?

㉠ 10분

㉡ 20분

㉢ 30분

㉣ 50분

㉡

※ 지하상가 및 11층 이상은 60분

144. 유도표지의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

㉠ 하나의 유도표지까지의 보행거리는 15m이하로 하였다.

㉡ 구부러진 모퉁이의 벽에 설치하였다.

㉢ 바닥으로부터 1.5m이하의 위치에 설치하였다.

㉣ 주위에 광고물, 게시물을 등을 함께 설치하였다.

㉣

※ 주위에 이와 유사한 등화, 광고물, 게시물 등을 설치하면 안된다

149. 소화활동설비가 아닌 것은?

㉠ 제연설비

㉡ 무선통신보조설비

㉢ 비상경보설비

㉣ 연결살수설비

㉢

※ 소화활동설비 : 1. 제연설비   2. 연결송수관설비  3. 연결살수설비

4. 비상콘센트설비   5. 무선통신보조설비	6. 연소방지설비

150. 건축물의 제연방법이 아닌 것은?

㉠ 연기의 희석

㉡ 연기의 배기

㉢ 연기의 차단

㉣ 연기의 가압

㉣

151. 제연설비에있어 특별피난계단의 계단실 또는 부속실(전실)에 적용되는 차압은 몇 Pa인가?

㉠ 10Pa	㉡ 20Pa	㉢ 30Pa	㉣ 40Pa

㉣

※ 스프링클러설치시 12.5Pa

152. 다음 중 연결송수관설비의 구성부분이 아닌 것은?

㉠ 송수구

㉡ 방수구

㉢ 방수기구함

㉣ 감지기

㉣

154. 연결살수설비의 구성요소가 아닌 것은?

㉠ 송수구

㉡ 배관 및 밸브

㉢ 가압펌프

㉣ 살수헤드

㉢ - 소방차가 물을 공급하기 때문에 펌프는 따로 필요없다 강한압력으로 ala

155. 다음중 비상콘센트설비를 설명으로 부적절한 것은?

㉠ 지하층을 포함하여 11층 이상의 건물의경우 11층 이상의 층에 설치

㉡ 바닥에서 1~1.5m이하의 위치에 설치 하고 수평거리 50cm 이하로 설치

㉢ 3상 200/380V 2KVA 이상, 2상 100/220V 1.5KVA 이상으로 전용배선

㉣ 보호함 표면에 비상콘센트라고 표시할 필요는 없음

㉣

156. 연소방지설비의 구성요소가 아닌 것은?

㉠ 방수 헤드

㉡ 배관

㉢ 송수구

㉣ 수원

㉣

제8편 : 소방시설의 설계 및 감리 (4문항)

158. 옥내소화전이 각층에 7개씩 설치되어 있다. 수원의 용량은?

㉠ 5.2㎥

㉡ 13㎥

㉢ 16㎥

㉣ 19㎥

㉠ 2 X 2.6 = 5.2㎥

※ 옥내소화전 수원의용량 = N(소화전의 수, 최대2개) X 2.6㎥

옥외소화전 수원의용량 = N(소화전의 수, 최대2개) X 7.0㎥

159. 자동화재탐지설비의 1개 경계구역의 범위안에 들어오는것은?

㉠ 2개 건물에 걸쳐 설정

㉡ 5층건물 전 층을 1개 경계구역으로 설정

㉢ 한변이 50m이하가 되게 설정

㉣ 하나의 경계구역이 1,500㎡되게 설정

㉢

※ (1) 2개이상 건물 금지, 2개이상 층 금지(500㎡이하에선 허용)

(2) 하나의 경계구역 600㎡이하

(3) 한변의 길이 50m이하

(4) 출입구에서 내부 전체가 보이는 경우 1,000㎡이하

(5) 지하구 또는 터널 700m이하

(6) 수직경계구역 45m 이하

제10편 : 소방시설의 점검실무 (10문항)

166. 다음중 자체점검에 관한 설명중 틀린 것은?

㉠ 종합정밀점검을 실시한 때에는 7일 이내에 점검결과를 소방서장에게 제출하여야 한다.

㉡ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사는 종합정밀점검을 실시할 수 있다.

㉢ 모든 건물은 작동기능점검을 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시한다.

㉣ 자체점검(종합정밀점검/작동기능점검)은 연1회 이상 실시한다.

㉢

※ 종합정밀점검 대상만 6개월이 되는달에 실시하고 그 밖의 대상은 연중 실시

167. 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 화재안전기준에서 정하는 성능이 있는지 여부를

점검하는 것을 무엇이라 하는가?

㉠ 자체점검	㉡ 종합정밀점검

㉢ 작동기능점검 ㉣ 도통시험

㉢

※ 종합정밀점검 : 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전기준에 적합한지 여부를 점검

168. 특정소방대상물의 종합정밀점검을 할 수 없는 사람은?

㉠ 소방시설관리업자

㉡ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사

㉢ 소방안전관리자로 선임된 소방기술사

㉣ 1급 소방안전관리자

㉣

169. 특정소방대상물의 작동기능점검을 실시한 자는 그 점검결과를

얼마동안 자체보관 하여야 하는가?

㉠ 6개월

㉡ 1년

㉢ 2년

㉣ 3년

㉢

170. 소방시설 등에 대한 자체점검을 실시하지 아니하였을 경우의 벌칙은?

㉠ 5년이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금

㉡ 3년이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금

㉢ 1년이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

㉣ 200만원 이하의 벌금

㉢

171. 소방시설 등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 한 사람에 대한 벌칙은(업무태만)?

㉠ 500만원 이하의 벌금

㉡ 200만원 이하의 벌금

㉢ 200만원 이하의 과태료

㉣ 1년이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

㉢

※ 특정소방대상물에 설치할 시설물을 설치 아니하거나 고장난 상태로 방치시도 동일

172. 옥내소화전에 대한 점검내용 중 틀린 것은?

㉠ 수원은 상시 충분히 확보되어 있어야 한다.

㉡ 위치표시등은 에너지절약 차원에서 평상시 꺼둔다.

㉢ 소화전함이나 펌프 주위에는 장애물이 없어야 한다.

㉣ 호스는 화재시 신속한 소화활동을 위하여 잘 접어서 보관한다.

㉡

※ 위치표시등은 항상 켜져 있어야 한다

174. 자동화재탐지설비의 수신기의 정상작동을 확인하는 시험은?

㉠ 동작시험

㉡ 도통시험

㉢ 수신시험

㉣ 확인시험

㉠

175. 자동화재탐지설비 도통시험에서 선로의 회로단선 시 램프의 색깔은?

㉠ 백색

㉡ 적색

㉢ 흑색

㉣ 녹색

㉡

제11편 : 소방계획의 수립 및 자위소방훈련 (13문항)

176. 소방훈련 및 교육계획수립 횟수로 옳은 것은?

㉠ 월 1회 이상

㉡ 분기별 1회 이상

㉢ 반기별 1회 이상

㉣ 연 1회 이상

㉣

177. 자위소방훈련 계획수립에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉠ 소방훈련계획은 년1회 이상으로 수립한다.

㉡ 이용 가능한 장비, 교보재는 소방훈련에 최대한 활용한다.

㉢ 소방대상물의 방재관련 직원위주로만 계획을 수립한다.

㉣ 참석자들이 흥미를 유발할 수 있도록 계획을 수립힌다.

㉢

※ 소방대상물의 전 종사자들이 참가할 수 있도록 계획을 수립한다.

178. 소방계획의 작성 및 그 실시에 관하여 지도하는 사람은?

㉠ 행정자치부장관

㉡ 시,도지사

㉢ 소방본부장 또는 소방서장

㉣ 경찰서장

㉢

179. 소방서장이 자위소방훈련을 합동으로 실시할 수 있는 대상은?

㉠ 소방대상물 전체

㉡ 특정소방대상물 전체

㉢ 1급이상 소방관리대상물 이상

㉣ 2급 소방관리대상물 이상

㉢

180. 다음중 자위소방훈련의 종류가 아닌 것은?

㉠ 부분훈련

㉡ 도상훈련

㉢ 연습훈련

㉣ 종합훈련

㉢

181. 소화기, 옥내소화전등 장비 및 설비 '조작법'을 익히는 자위소방훈련의 종류는?

㉠ 기본훈련

㉡ 부분훈련

㉢ 도상훈련

㉣ 종합훈련

㉠

182. 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구호 등 '개별적'으로 익히는 자위소방훈련의 종류는?

㉠ 기초훈련

㉡ 부분훈련(반별훈련)

㉢ 종합훈련

㉣ 협동훈련

㉡

183. 작전도(그림)에 의하여 익히는 자위소방훈련의 종류는?

㉠ 기초훈련

㉡ 부분훈련

㉢ 도상훈련

㉣ 종합훈련

㉢

184. 소방교육 중 실기, 실습교육의 준비과정으로 틀린 것은?

㉠ 준비와 검토는 철지히 한다.

㉡ 실습진행 시 좌석 배치도 등도 준비한다.

㉢ 실기, 실습에 필요한 준비물은 즉석에서 구한다.

㉣ 실기, 실습교육의 진행계획을 세운다.

㉢

※ 준비물은 사전에 준비한다.

186. 자위소방훈련시 현장지휘 요령으로 틀린 것은?

㉠ 대원의 책임을 분담시키고 상호연락을 밀접하게 한다.

㉡ 대원들의 위험방지에 최대한 주위를 기울여 지휘한다.

㉢ 화재의 전체상황을 파악하여 신속하게 대원에게 전달시킨다.

㉣ 지휘관은 권위를 고려하여 어려운 용어를 사용한다.

㉣

※ 명령지휘 등 용어는 간단명료하고 구체적으로 정확하게 표현하여야 한다.

187. 특수장소에 대한 소방계획은 누가 작성하는가?

㉠ 소방서장

㉡ 소방안전관리자

㉢ 소방안전협회장

㉣ 소방설비기사

㉡

188. 피난계획의 일반적 원칙이 아닌 것은?

㉠ 피난경로는 간단 명료할 것

㉡ 두 방향의 피난 동선을 항상 확보하여 둘 것

㉢ 피난수단은 이동식 시설을 원칙으로 할것

㉣ 인간의 특성을 고려하여 피난 계획을 세울 것

㉢

※ 고정식설비를 위주로 할 것

제12편 : 종합방재실의 운영 (2문항)

189. 수신기의 설치장소중 틀린 것은?

㉠ 수위실등 항상 사람이 근무하는 장소

㉡ 화재 및 침수 등의 피해 우려가 없는 장소

㉢ 건물 관계자외 외부인원의 출입이 용이한 장소

㉣ 피난층 또는 지하 1층에 설치

㉢

※ 수신기의 조작 스위치는 0.8 ~ 15m 높이에 설치

4층 이상의 소방대상물은 P형 1급 또는 R형 수신기를 설치한다.

제13편 : 응급처치요령 (12문항)

191. 심폐소생술(CPR)에 있어서 인공호흡을 실시하는데 공기의 저항이 느껴질 때

가장 먼저 시행해야 할 조지는 무엇인가?

㉠ 의식을 확인한다.

㉡ 환자를 옆으로 돌려 다시 CPR을 시도한다.

㉢ 두부후굴(머리를뒤로젖히고) 하악거상(턱을들어올림)법을 다시 시도한다.

㉣ 손가락으로 이물질을 제거한다.

㉢

※ [심폐소생술 순서]

주변 안전확보

의식 유무 확인

주변에 도움 요청, 119신고

환자의 자세 확보

기도확보/유지(두부후굴/하악거상법)

호흡확인 10초내 확인

호흡이 없는 경우 2회 구조 호흡

심폐소생술 실시

192. 뇌에 산소공급이 몇 분 이상 중단되면 뇌손상이 발생할 수 있는가?

㉠ 1 ~ 2분

㉡ 3 ~ 4분

㉢ 4 ~ 6분

㉣ 10 ~ 15분

㉢

193. 출혈에 관한 설명중 틀린것은

㉠ 6 ~ 7% 손실시 저산소 출혈성 쇼크상태

㉡ 10% 출혈시 위험상태

㉢ 15 ~ 20% 출혈시 수혈 필요

㉣ 출혈성 쇼크상태 혈압 상승

㉣

※ 출혈성 쇼크상태에서는 혈압이 강하한다

194. 다음 중 출혈의 증상이 아닌 것은?

㉠ 호흡과 맥박이 불규칙하며 체온이 떨어지고 호흡곤란 증세가 나타남

㉡ 동공이 확대되고 반사작용의 완만과 다른 증상으로 구토발생

㉢ 탈수현상이 나타나며, 갈증을 호소

㉣ 혈압이 점점 저하되며, 피부가 붉어지고 따뜻해짐

㉣

※ 혈압이 점점 저하되며, 피부가 창백하고 차가워짐

195. 2도화상의(부분층화상)에 대한설명중 맞는것은?

㉠ 야간의 부종과 홍반을 동반한다

㉡ 부위가 분홍색으로 되고 수포(물집)가 발생하는 화상

㉢ 부종과 통증을 느낀다

㉣ 화상부위가 건조하고 통증이 없다

㉡

※ 1도(표피화상) : 피부외증, 홍반, 흉터 없음

2도(부분층화상) : 피부내증, 표피 얼룩, 수포, 진물, 흉터

3도(전층화상) : 피부 전층 손상, 매끈, 회색 또는 검은색, 건조, 통증 없음

196. 다음 중 화상에 관한 응급처치법으로 가장 적절한 설명이 못되는 것은?

㉠ 화상부위를 생리식염수로 세척하여 세균감염이 없도록 한다.

㉡ 화상부위를 소독된 거즈를 이용하여 두툼하게 덮고 체온을 유지한다.

㉢ 화상부위에 부목을 대어 단단하게 고정함으로써 출혈이나 오염이 없도록 한다.

㉣ 화상부위에 간장, 기름 등의 이물질 투여는 금기사항이다.

㉢

※ 부목을 대어 단단하게 고정하는 것은 금한다

199. 심폐소생술에서 흉부압박을 실시할 때 압박과 이완의 비율은 얼마로 실시하는가?

㉠ 1 : 1

㉡ 1 : 3

㉢ 2 : 5

㉣ 7 : 8

㉠ 압박과 이완의 비율은 누르고 떼고의 비율임.

cf) 흉부압박:인공호흡 = 30:2

200. 심폐소생술 중 흉부압막에 의한 합병증이 아닌 것은?

㉠ 폐의 손상

㉡ 위장의 파열

㉢ 심장 손상

㉣ 늑골 골절

㉡

202. 성인에게 인공호흡을 실시할경우 부적절 한것은?

㉠ 2회 불기 30회 흉부압박(총5주기)한다.

㉡ 압박길이는 4~5cm, 속도는 100회/1분

㉢ 호흡확인은 10초 이내로 한다.

㉣ 의식이 돌아와도 5회정도 더 실시하는것이 좋다.

답: ㉣